## Hoja1
Código de proyecto | Código de producto | Nombre del producto | Año | Autor 1 | Autor 2 | Autor 3 | Descripción (objeto, supuestos, resultados) | Tipo de producto | Tipo del Modelo | área de conocimiento del modelo | Se cuenta con archivos Nativos | Archivos del Modelo | Software (Nombre y versión) | Tipo de Licencia | Nivel de consumo de recursos computacionales | Codigo de producto asociado 1 | Codigo de producto asociado2 | Codigo de producto asociado3 | Codigo de producto asociado4 | Codigo de producto asociado5 | Cantidad de Escenarios simulados | Nombre Escenario 1 | Descripción escenario 1 | Nombre Escenario 2 | Descripción escenario 2 | Nombre Escenario 3 | Descripción escenario 3 | Nombre Escenario 4 | Descripción escenario 4 | Nombre escenario 5 | Descripción escenario 5 | Observaciones | Palabras Clave
P0004 | PR1001 | red Buenavista inicial | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar la red existente del microacueducto de la comunidad de Buenavista en la zona rural del municipio de Achí. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). La configuración existente de la red de distribución de la comunidad rural de Buenavista permite la prestación eficiente del servicio en términos de cantidad y presión, para la mayoría de los tramos se presentan bajas velocidades (menor a 0.5 m/s) por lo que es necesario la instalación de válvulas de purgas para el mantenimiento de la red | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 1\ENTREGABLE BUENAVISTA\Anexos\Anexo 10. Modelo hidraulico\red Buenavista inicial.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Condición actual | Se evalúa la condición actual del sistema con la información recolectada en campo |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | En el informe asociado al modelo, se relacionan cada uno de los anexos utilizados para la construcción del modelo. El modelo corre correctamente sin generar errores | Buenavista, Achí, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, situación actual, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1002 | red Buenavista optimizado | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar las mejoras de la red existente del microacueducto de la comunidad de Buenavista en la zona rural del municipio de Achí, por medio de la inclusión de una bomba solar. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). La red de acueducto existente permite garantizar el caudal máximo horario y las presiones de servicio para el final del periodo para la comunidad de Buenavista, sin embargo, se presentan bajas velocidades en la mayoría de los tramos, por lo tanto, se reitera la recomendación de instalación de válvulas de purgas para el mantenimiento de la red y evitar el deterioro de la calidad del agua distribuida | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 1\ENTREGABLE BUENAVISTA\Anexos\Anexo 10. Modelo hidraulico\red Buenavista optimizado.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Optimización | Se evalúan las mejoras propuestas al sistema considerando la inclusión de una bomba sumergible solar, para optimizar la captación, almacenamiento y distribución de los caudales |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | En el informe asociado al modelo, se relacionan cada uno de los anexos utilizados para la construcción del modelo. El modelo corre correctamente sin generar errores | Buenavista, Achí, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, optimización, bomba solar, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1003 | Guacamayo inicial | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar la red existente del microacueducto de la comunidad de Guacamayo en la zona rural del municipio de Achí. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm).La configuración existente de la red de distribución de la comunidad rural de Guacamayo permite la prestación eficiente del servicio en términos de cantidad y presión; para la mayoría de los tramos de la red de distribución se presentan bajas velocidades (menor a 0.5 m/s) por lo que es necesario la instalación de válvulas de purgas para el mantenimiento de la red | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 1\ENTREGABLE COMUNIDAD GUACAMAYO\Anexos\Anexo 10. Modelos hidráulicos\Guacamayo inicial.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Condición actual | Se evalúa la condición actual del sistema con la información recolectada en campo |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | En el informe asociado al modelo, se relacionan cada uno de los anexos utilizados para la construcción del modelo. El modelo corre correctamente sin generar errores | Guacamayo, Achí, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, situación actual, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1004 | Guacamayo optimizado | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar las mejoras de la red existente del microacueducto de la comunidad de Guacamayo en la zona rural del municipio de Achí, por medio de la inclusión de una bomba solar. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). La red de acueducto existente permite garantizar el caudal máximo horario y las presiones de servicio para el final del periodo para la comunidad de Guacamayo, sin embargo, para algunos tramos se presentan bajas velocidades, por lo tanto, se reitera la recomendación de instalación de válvulas de purgas para el mantenimiento de la red y evitar el deterioro de la calidad del agua distribuida | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 1\ENTREGABLE COMUNIDAD GUACAMAYO\Anexos\Anexo 10. Modelos hidráulicos\Guacamayo optimizado.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Optimización | Se evalúan las mejoras propuestas al sistema considerando la inclusión de una bomba sumergible solar, para optimizar la captación, almacenamiento y distribución de los caudales |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | En el informe asociado al modelo, se relacionan cada uno de los anexos utilizados para la construcción del modelo. El modelo corre correctamente sin generar errores | Guacamayo, Achí, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, optimización, bomba solar, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1005 | Nueva esperanza condiciones iniciales | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar la red existente del microacueducto de la comunidad de Nueva Esperanza en la zona rural del municipio de Achí. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm).La configuración existente de la red de distribución de la comunidad rural de Nueva Esperanza permite la prestación eficiente del servicio en términos de cantidad y presión; para todos los tramos de la red de distribución se presentan bajas velocidades (menor a 0.5 m/s) por lo que es necesario la instalación de válvulas de purgas para el mantenimiento de la red | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 1\ENTREGABLE COMUNIDAD NUEVA ESPERANZA\Anexos\Anexo 10. Modelos hidráulicos\Nueva esperanza condiciones iniciales.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Condición actual | Se evalúa la condición actual del sistema con la información recolectada en campo |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | La ruta a los archivos presenta problemas, por lo cual no fue posible correr el modelo | Nueva Esperanza, Achí, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, situación actual, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1006 | Nueva esperanza con bomba solar | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar las mejoras de la red existente del microacueducto de la comunidad de Nueva Esperanza en la zona rural del municipio de Achí, por medio de la inclusión de una bomba solar. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). La red de acueducto existente permite garantizar el caudal máximo horario y las presiones de servicio para el final del periodo para la comunidad de Nueva Esperanza, sin embargo, se presentan bajas velocidades, por lo tanto, se reitera la recomendación de instalación de válvulas de purgas para el mantenimiento de la red y evitar el deterioro de la calidad del agua distribuida | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 1\ENTREGABLE COMUNIDAD NUEVA ESPERANZA\Anexos\Anexo 10. Modelos hidráulicos\Nueva esperanza con bomba solar.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Optimización | Se evalúan las mejoras propuestas al sistema considerando la inclusión de una bomba sumergible solar, para optimizar la captación, almacenamiento y distribución de los caudales |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | La ruta a los archivos presenta problemas, por lo cual no fue posible correr el modelo | Nueva Esperanza, Achí, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, optimización, bomba solar, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1007 | PLAYA ALTA CONDICIÓN INICIAL | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar la red existente del microacueducto de la comunidad de Playa Alta en la zona rural del municipio de Achí. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm).La configuración existente de la red de distribución de la comunidad rural de Playa Alta permite la prestación eficiente del servicio en términos de cantidad y presión; para todos los tramos de la red de distribución se presentan bajas velocidades (menor a 0.5 m/s) por lo que es necesario la instalación de válvulas de purgas para el mantenimiento de la red | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 1\ENTREGABLE COMUNIDAD PLAYA ALTA\Anexos\Anexo 10. Modelos hidráulicos\PLAYA ALTA CONDICIÓN INICIAL.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Condición actual | Se evalúa la condición actual del sistema con la información recolectada en campo |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | En el informe asociado al modelo, se relacionan cada uno de los anexos utilizados para la construcción del modelo. El modelo corre correctamente sin generar errores. La ruta a los archivos presenta problemas. | Playa Alta, Achí, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, situación actual, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1008 | PLAYA ALTA CONDICIÓN PROYECTADA BOMBA SOLAR | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar las mejoras de la red existente del microacueducto de la comunidad de Playa Alta en la zona rural del municipio de Achí, por medio de la inclusión de una bomba solar. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). La red de acueducto existente permite garantizar el caudal máximo horario y las presiones de servicio para el final del periodo para la comunidad de Playa Alta, sin embargo, se presentan bajas presiones, por lo tanto, se reitera la recomendación de instalación de válvulas de purgas para el mantenimiento de la red y evitar el deterioro de la calidad del agua distribuida | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 1\ENTREGABLE COMUNIDAD PLAYA ALTA\Anexos\Anexo 10. Modelos hidráulicos\PLAYA ALTA CONDICIÓN PROYECTADA BOMBA SOLAR.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Optimización | Se evalúan las mejoras propuestas al sistema considerando la inclusión de una bomba sumergible solar, para optimizar la captación, almacenamiento y distribución de los caudales |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | En el informe asociado al modelo, se relacionan cada uno de los anexos utilizados para la construcción del modelo. El modelo corre correctamente sin generar errores. La ruta a los archivos presenta problemas. | Playa Alta, Achí, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, optimización, bomba solar, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1009 | SANTA LUCÍA CONDICIÓN INICIAL | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar la red existente del microacueducto de la comunidad de Santa Lucía en la zona rural del municipio de Achí. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm).La configuración existente de la red de distribución de la comunidad rural de Santa Lucía permite la prestación eficiente del servicio en términos de cantidad y presión; para todos los tramos de la red de distribución se presentan bajas velocidades (menor a 0.5 m/s) por lo que es necesario la instalación de válvulas de purgas para el mantenimiento de la red | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 1\ENTREGABLE COMUNIDAD SANTA LUCIA\Anexos\Anexo 10. Modelos hidráulicos\SANTA LUCÍA CONDICIÓN INICIAL.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Condición actual | Se evalúa la condición actual del sistema con la información recolectada en campo |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | En el informe asociado al modelo, se relacionan cada uno de los anexos utilizados para la construcción del modelo. El modelo corre correctamente sin generar errores. La ruta a los archivos presenta problemas. | Santa Lucía, Achí, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, situación actual, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1010 | SANTA LUCÍA CONDICIÓN PROYECTADA | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar las mejoras de la red existente del microacueducto de la comunidad de Santa Lucía en la zona rural del municipio de Achí, por medio de la inclusión de una bomba solar. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). La red de acueducto existente permite garantizar el caudal máximo horario y las presiones de servicio para el final del periodo para la comunidad de Santa Lucía, sin embargo, se presentan bajas presiones, por lo tanto, se reitera la recomendación de instalación de válvulas de purgas para el mantenimiento de la red y evitar el deterioro de la calidad del agua distribuida. A continuación, se presentan los requisitos para la instalación de las válvulas de purga | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 1\ENTREGABLE COMUNIDAD SANTA LUCIA\Anexos\Anexo 10. Modelos hidráulicos\SANTA LUCÍA CONDICIÓN PROYECTADA.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Optimización | Se evalúan las mejoras propuestas al sistema considerando la inclusión de una bomba sumergible solar, para optimizar la captación, almacenamiento y distribución de los caudales |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | En el informe asociado al modelo, se relacionan cada uno de los anexos utilizados para la construcción del modelo. El modelo corre correctamente sin generar errores. La ruta a los archivos presenta problemas. | Santa Lucía, Achí, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, optimización, bomba solar, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1011 | Condicionales iniciales Coroncoro | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar la red existente del microacueducto de la comunidad de Coroncoro en la zona rural del municipio de Achí. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm).La configuración existente de la red de distribución de la comunidad rural de Coroncoro permite la prestación eficiente del servicio en términos de cantidad y presión, para la mayoría de los tramos se presentan bajas velocidades (menor a 0.5 m/s) por lo que es necesario la instalación de válvulas de purgas para el mantenimiento de la red | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 1\ENTREGABLES COMUNIDAD CORONCORO\Anexos\Anexo 10. Modelos hidráulicos\Condicionales iniciales Coroncoro.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Condición actual | Se evalúa la condición actual del sistema con la información recolectada en campo |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | En el informe asociado al modelo, se relacionan cada uno de los anexos utilizados para la construcción del modelo. El modelo corre correctamente sin generar errores. La ruta a los archivos presenta problemas. | Coroncoro, Achí, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, situación actual, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1012 | Coroncoro proyectado con bomba solar | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar las mejoras de la red existente del microacueducto de la comunidad de Coroncoro en la zona rural del municipio de Achí, por medio de la inclusión de una bomba solar. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). La red de acueducto existente permite garantizar el caudal máximo horario y las presiones de servicio para el final del periodo para la comunidad de Coroncoro, sin embargo, se presentan bajas presiones, por lo tanto, se reitera la recomendación de instalación de válvulas de purgas para el mantenimiento de la red y evitar el deterioro de la calidad del agua distribuida | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 1\ENTREGABLES COMUNIDAD CORONCORO\Anexos\Anexo 10. Modelos hidráulicos\Coroncoro proyectado con bomba solar.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Optimización | Se evalúan las mejoras propuestas al sistema considerando la inclusión de una bomba sumergible solar, para optimizar la captación, almacenamiento y distribución de los caudales |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | En el informe asociado al modelo, se relacionan cada uno de los anexos utilizados para la construcción del modelo. El modelo corre correctamente sin generar errores. La ruta a los archivos presenta problemas. | Coroncoro, Achí, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, optimización, bomba solar, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1013 | NISPERO condición inicial | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar la red existente del microacueducto de la comunidad de Los Nísperos en la zona rural del municipio de Achí. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm).La configuración existente de la red de distribución de la comunidad rural de Los Nísperos permite la prestación eficiente del servicio en términos de cantidad y presión; para todos los tramos de la red de distribución se presentan bajas velocidades (menor a 0.5 m/s), por lo que es necesario la instalación de válvulas de purgas para el mantenimiento de la red | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 1\ENTREGABLES COMUNIDAD LOS NISPEROS\Anexos\Anexo 10. Modelos hidráulicos\NISPERO condición inicial.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Condición actual | Se evalúa la condición actual del sistema con la información recolectada en campo |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | En el informe asociado al modelo, se relacionan cada uno de los anexos utilizados para la construcción del modelo. El modelo corre correctamente sin generar errores. La ruta a los archivos presenta problemas. | Los Nísperos, Achí, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, situación actual, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1014 | NISPERO - con bomba solar | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar las mejoras de la red existente del microacueducto de la comunidad de Los Nísperos en la zona rural del municipio de Achí, por medio de la inclusión de una bomba solar. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm).La red de acueducto existente permite garantizar el caudal máximo horario y las presiones de servicio para el final del periodo de diseño para la comunidad de Los Nísperos, sin embargo, se presentan bajas presiones, por lo tanto, se reitera la recomendación de instalación de válvulas de purgas para el mantenimiento de la red y evitar el deterioro de la calidad del agua distribuida | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 1\ENTREGABLES COMUNIDAD LOS NISPEROS\Anexos\Anexo 10. Modelos hidráulicos\NISPERO - con bomba solar.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Optimización | Se evalúan las mejoras propuestas al sistema considerando la inclusión de una bomba sumergible solar, para optimizar la captación, almacenamiento y distribución de los caudales |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | En el informe asociado al modelo, se relacionan cada uno de los anexos utilizados para la construcción del modelo. El modelo corre correctamente sin generar errores. La ruta a los archivos presenta problemas. | Los Nísperos, Achí, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, optimización, bomba solar, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1015 | PROVIDENCIA CONDICIÓN INICIAL | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar la red existente del microacueducto de la comunidad de Providencia en la zona rural del municipio de Achí. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm).La configuración existente de la red de distribución de la comunidad rural de Providencia permite la prestación eficiente del servicio en términos de cantidad y presión; para todos los tramos de la red instalación de válvulas de purgas para el mantenimiento de la red | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 1\ENTREGABLES COMUNIDAD PROVIDENCIA\Anexo\Anexo 10. Modelos hidraúlicos\PROVIDENCIA CONDICIÓN INICIAL.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Condición actual | Se evalúa la condición actual del sistema con la información recolectada en campo |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | En el informe asociado al modelo, se relacionan cada uno de los anexos utilizados para la construcción del modelo. El modelo corre correctamente sin generar errores. La ruta a los archivos presenta problemas. | Providencia, Achí, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, situación actual, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1016 | PROVIDENCIA CONDICIÓN PROYECTADA | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar las mejoras de la red existente del microacueducto de la comunidad de Providencia en la zona rural del municipio de Achí, por medio de la inclusión de una bomba solar. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm).La red de acueducto existente permite garantizar el caudal máximo horario y las presiones de servicio para el final del periodo para la comunidad de Providencia, sin embargo, para todos los tramos de la red de distribución se presentan bajas velocidades (menor a 0.5 m/s), por lo tanto, se reitera la recomendación de instalación de válvulas de purgas para el mantenimiento de la red y evitar el deterioro de la calidad del agua distribuida | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 1\ENTREGABLES COMUNIDAD PROVIDENCIA\Anexo\Anexo 10. Modelos hidraúlicos\PROVIDENCIA CONDICIÓN PROYECTADA.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Optimización | Se evalúan las mejoras propuestas al sistema considerando la inclusión de una bomba sumergible solar, para optimizar la captación, almacenamiento y distribución de los caudales |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | En el informe asociado al modelo, se relacionan cada uno de los anexos utilizados para la construcción del modelo. El modelo corre correctamente sin generar errores. La ruta a los archivos presenta problemas. | Providencia, Achí, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, optimización, bomba solar, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1017 | SINCERÍN CONDICIONES INICIALES | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar la red existente del microacueducto de la comunidad de Sincerín en la zona rural del municipio de Achí. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm).La configuración existente de la red de distribución de la comunidad rural de Sincerín permite la prestación eficiente del servicio en términos de cantidad y presión; para todos los tramos de la red de distribución se presentan bajas velocidades (menor a 0.5 m/s) por lo que es necesario la instalación de válvulas de purgas para el mantenimiento de la red | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 1\ENTREGABLES COMUNIDAD SINCERÍN\Anexos\Anexo 10. Modelos hidráulicos\SINCERÍN CONDICIONES INICIALES.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Condición actual | Se evalúa la condición actual del sistema con la información recolectada en campo |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | En el informe asociado al modelo, se relacionan cada uno de los anexos utilizados para la construcción del modelo. El modelo corre correctamente sin generar errores | Sincerín, Achí, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, situación actual, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1018 | SINCERÍN con bomba solar | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar las mejoras de la red existente del microacueducto de la comunidad de Sincerín en la zona rural del municipio de Achí, por medio de la inclusión de una bomba solar. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). Realizando el cambio del equipo de bombeo se conserva el buen comportamiento de la red de distribución para el final del periodo de diseño. Debido a la capacidad del equipo de bombeo el tanque de almacenamiento elevado se mantendría lleno a partir de la segunda hora de servicio garantizando los caudales y presiones a lo largo del día | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 1\ENTREGABLES COMUNIDAD SINCERÍN\Anexos\Anexo 10. Modelos hidráulicos\SINCERÍN con bomba solar.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Optimización | Se evalúan las mejoras propuestas al sistema considerando la inclusión de una bomba sumergible solar, para optimizar la captación, almacenamiento y distribución de los caudales |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | En el informe asociado al modelo, se relacionan cada uno de los anexos utilizados para la construcción del modelo. El modelo corre correctamente sin generar errores | Sincerín, Achí, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, optimización, bomba solar, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1019 | 3 cruces diagnóstico diagnóstico condición inicial | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar la red existente del microacueducto de la comunidad de Tres Cruces en la zona rural del municipio de Achí. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). La configuración existente de la red de distribución de la comunidad rural de Tres Cruces permite la prestación eficiente del servicio en términos de cantidad y presión; para la mayor parte de los tramos de la red de distribución se presentan bajas velocidades (menor a 0.5 m/s) por lo que es necesario la instalación de válvulas de purgas para el mantenimiento de la red, ya que debido a las bajas velocidades se puede favorecer la sedimentación y afectar la calidad del agua distribuida trayendo como consecuencia afectaciones en la población de este corregimiento. Además, la comunidad por su parte manifiesta que el servicio de distribución no es efectivo porque se presenta falencias asociadas a las tuberías | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 1\ENTREGABLES COMUNIDAD TRES CRUCES\Anexos\Anexo 10. Modelos hidráulicos\3 cruces diagnóstico diagnóstico condición inicial.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Condición actual | Se evalúa la condición actual del sistema con la información recolectada en campo |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | La ruta a los archivos presenta problemas, por lo cual no fue posible correr el modelo | Tres Cruces, Achí, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, situación actual, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1020 | 3 cruces bomba solar | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar las mejoras de la red existente del microacueducto de la comunidad de Tres Cruces en la zona rural del municipio de Achí, por medio de la inclusión de una bomba solar. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). La red de acueducto existente permite garantizar el caudal máximo horario y las presiones de servicio para el final del periodo para la comunidad de Tres Cruces, sin embargo, se presentan bajas velocidades en la mayoría de los tramos, por lo tanto, se reitera la recomendación de instalación de válvulas de purgas para el mantenimiento de la red y evitar el deterioro de la calidad del agua distribuida | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 1\ENTREGABLES COMUNIDAD TRES CRUCES\Anexos\Anexo 10. Modelos hidráulicos\3 cruces bomba solar.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Optimización | Se evalúan las mejoras propuestas al sistema considerando la inclusión de una bomba sumergible solar, para optimizar la captación, almacenamiento y distribución de los caudales |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | La ruta a los archivos presenta problemas, por lo cual no fue posible correr el modelo | Tres Cruces, Achí, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, optimización, bomba solar, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1021 | LLAVES | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar la red existente del microacueducto de la comunidad de Las Llaves en la zona rural del municipio de Achí. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm).La configuración existente de la red de distribución de la comunidad rural de Las Llaves permite la prestación eficiente del servicio en términos de cantidad y presión, para algunos tramos se presentan bajas velocidades por lo que se recomiendan las instalaciones de válvulas de purgas para el mantenimiento de la red | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 1\ENTREGABLES LAS LLAVES\Anexos\Aneo 10. Modelos hidráulicos\LLAVES.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Condición actual | Se evalúa la condición actual del sistema con la información recolectada en campo |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | En el informe asociado al modelo, se relacionan cada uno de los anexos utilizados para la construcción del modelo. El modelo corre correctamente sin generar errores | Las Llaves, Achí, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, situación actual, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1022 | LLAVES bomba solar | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar las mejoras de la red existente del microacueducto de la comunidad de Las Llaves en la zona rural del municipio de Achí, por medio de la inclusión de una bomba solar. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). La red de acueducto existente permite garantizar el caudal máximo horario y las presiones de servicio para el final del periodo para la comunidad de Las Llaves, sin embargo, se presentan bajas presiones, por lo tanto, se reitera la recomendación de instalación de válvulas de purgas para el mantenimiento de la red y evitar el deterioro de la calidad del agua distribuida | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 1\ENTREGABLES LAS LLAVES\Anexos\Aneo 10. Modelos hidráulicos\LLAVES bomba solar.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Optimización | Se evalúan las mejoras propuestas al sistema considerando la inclusión de una bomba sumergible solar, para optimizar la captación, almacenamiento y distribución de los caudales |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | En el informe asociado al modelo, se relacionan cada uno de los anexos utilizados para la construcción del modelo. El modelo corre correctamente sin generar errores | Las Llaves, Achí, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, optimización, bomba solar, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1023 | PUERTO ISABEL INICIAL | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar la red existente del microacueducto de la comunidad de Puerto Isabel en la zona rural del municipio de Achí. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm).La configuración existente de la red de distribución de la comunidad rural de Puerto Isabel permite la prestación eficiente del servicio en términos de cantidad y presión; para la mayoría de los tramos de la red de distribución se presentan bajas velocidades (menor a 0.5 m/s) por lo que es necesario la instalación de válvulas de purgas para el mantenimiento de la red | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 1\ENTREGABLES PUERTO ISABEL\Anexos\Anexo 10. Modelos hidráulicos\PUERTO ISABEL INICIAL.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Condición actual | Se evalúa la condición actual del sistema con la información recolectada en campo |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | En el informe asociado al modelo, se relacionan cada uno de los anexos utilizados para la construcción del modelo. El modelo corre correctamente sin generar errores | Puerto Isabel, Achí, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, situación actual, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1024 | PUERTO ISABEL PROYECTADO1 | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar las mejoras de la red existente del microacueducto de la comunidad de Puerto Isabel en la zona rural del municipio de Achí, por medio de la inclusión de una bomba solar. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). La red de distribución presenta un buen comportamiento de presiones, sin embargo, se siguen presentando bajas velocidades a la hora de mayor consumo, por lo tanto, se reitera la recomendación de instalación de válvulas de purga que faciliten el mantenimiento de la red de distribución ante una posible alteración de la calidad por acumulación de sedimentos | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 1\ENTREGABLES PUERTO ISABEL\Anexos\Anexo 10. Modelos hidráulicos\PUERTO ISABEL PROYECTADO1.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Optimización | Se evalúan las mejoras propuestas al sistema considerando la inclusión de una bomba sumergible solar, para optimizar la captación, almacenamiento y distribución de los caudales |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | En el informe asociado al modelo, se relacionan cada uno de los anexos utilizados para la construcción del modelo. El modelo corre correctamente sin generar errores | Puerto Isabel, Achí, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, optimización, bomba solar, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1025 | puerto venecia | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar la red existente del microacueducto de la comunidad de Puerto Venecia en la zona rural del municipio de Achí. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm).La configuración existente de la red de distribución de la comunidad rural de Puerto Venecia permite la prestación eficiente del servicio en términos de cantidad y presión; para algunos de los tramos de la red de distribución se presentan bajas velocidades (menor a 0.5 m/s) por lo que es necesario la instalación de válvulas de purgas para el mantenimiento de la red | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 1\ENTREGABLES PUERTO VENECIA\Anexos\Anexo 10. Modelos hidráulicos\puerto venecia.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Condición actual | Se evalúa la condición actual del sistema con la información recolectada en campo |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | En el informe asociado al modelo, se relacionan cada uno de los anexos utilizados para la construcción del modelo. El modelo corre correctamente sin generar errores | Puerto Venecia, Achí, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, situación actual, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1026 | puerto venecia con bomba solar | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar las mejoras de la red existente del microacueducto de la comunidad de Puerto Venecia en la zona rural del municipio de Achí, por medio de la inclusión de una bomba solar. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). La red de acueducto existente permite garantizar el caudal máximo horario y las presiones de servicio para el final del periodo para la comunidad de Puerto Venecia, sin embargo, se presentan bajas presiones, por lo tanto, se reitera la recomendación de instalación de válvulas de purgas para el mantenimiento de la red y evitar el deterioro de la calidad del agua distribuida | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 1\ENTREGABLES PUERTO VENECIA\Anexos\Anexo 10. Modelos hidráulicos\puerto venecia con bomba solar.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Optimización | Se evalúan las mejoras propuestas al sistema considerando la inclusión de una bomba sumergible solar, para optimizar la captación, almacenamiento y distribución de los caudales |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | En el informe asociado al modelo, se relacionan cada uno de los anexos utilizados para la construcción del modelo. El modelo corre correctamente sin generar errores | Puerto Venecia, Achí, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, optimización, bomba solar, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1027 | La Ceja condiciones iniciales | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar la red existente del microacueducto de la comunidad de La Ceja en la zona rural del municipio de Guaranda. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). La configuración existente de la red de distribución de la comunidad rural de La Ceja permite la prestación eficiente del servicio en términos de cantidad y presión, para la mayoría de los tramos se presentan bajas velocidades (menor a 0.5 m/s) por lo que es necesario la instalación de válvulas de purgas para el mantenimiento de la red | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 1\PROD 3\Guaranda\ENTREGABLES LA CEJA\Anexos\Anexo 10. Modelos hidráulicos\La Ceja condiciones iniciales.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Condición actual | Se evalúa la condición actual del sistema con la información recolectada en campo |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | En el informe asociado al modelo, se relacionan cada uno de los anexos utilizados para la construcción del modelo. El modelo corre correctamente sin generar errores. La ruta a los archivos presenta problemas. | La Ceja, Guaranda, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, situación actual, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1028 | La Ceja - óptimo | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar las mejoras de la red existente del microacueducto de la comunidad de La Ceja en la zona rural del municipio de Guaranda, por medio de la inclusión de una bomba solar. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). La red de distribución presenta un buen comportamiento de presiones y velocidad para la hora de mayor consumo cuando se presente la capacidad requerida del almacenamiento; se mantiene la recomendación del uso de válvulas de purgas que permitan el mantenimiento de la red de distribución | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 1\PROD 3\Guaranda\ENTREGABLES LA CEJA\Anexos\Anexo 10. Modelos hidráulicos\La Ceja - óptimo.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Optimización | Se evalúan las mejoras propuestas al sistema considerando la inclusión de una bomba sumergible solar, para optimizar la captación, almacenamiento y distribución de los caudales |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | En el informe asociado al modelo, se relacionan cada uno de los anexos utilizados para la construcción del modelo. El modelo corre correctamente sin generar errores. La ruta a los archivos presenta problemas. | La Ceja, Guaranda, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, optimización, bomba solar, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1029 | Pita (1) | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar la red existente del microacueducto de la comunidad de La Pita en la zona rural del municipio de Guaranda. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). La configuración existente de la red de distribución de la comunidad rural de La Pita permite la prestación eficiente del servicio en términos de cantidad y presión, para algunos tramos se presentan bajas velocidades por lo que se recomiendan las instalaciones de válvulas de purgas para el mantenimiento de la red | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 1\PROD 3\Guaranda\ENTREGABLES LA PITA\Anexos\Anexo 10. Modelos hidráulicos\Pita (1).net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Condición actual | Se evalúa la condición actual del sistema con la información recolectada en campo |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | La ruta a los archivos presenta problemas, por lo cual no fue posible correr el modelo | La Pita, Guaranda, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, situación actual, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1030 | Pita - ÓPTIMUS (1) | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar las mejoras de la red existente del microacueducto de la comunidad de La Pita en la zona rural del municipio de Guaranda, por medio de la inclusión de una bomba solar. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). La red de distribución presenta un buen comportamiento de presiones y velocidad para la hora de mayor consumo cuando el se presente la capacidad requerida del almacenamiento; se mantiene la recomendación del uso de válvulas de purgas que permitan el mantenimiento de la red de distribución | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 1\PROD 3\Guaranda\ENTREGABLES LA PITA\Anexos\Anexo 10. Modelos hidráulicos\Pita - ÓPTIMUS (1).net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Optimización | Se evalúan las mejoras propuestas al sistema considerando la inclusión de una bomba sumergible solar, para optimizar la captación, almacenamiento y distribución de los caudales |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | La ruta a los archivos presenta problemas, por lo cual no fue posible correr el modelo | La Pita, Guaranda, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, optimización, bomba solar, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1031 | las pavas (1) | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar la red existente del microacueducto de la comunidad de Las Pavas en la zona rural del municipio de Guaranda. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). La configuración existente de la red de distribución de la comunidad rural de Las Pavas permite la prestación eficiente del servicio en términos de cantidad y presión, para algunos tramos se presentan bajas velocidades por lo que se recomiendan las instalaciones de válvulas de purgas para el mantenimiento de la red | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 1\PROD 3\Guaranda\ENTREGABLES LAS PAVAS\Anexos\Anexo 10. Modelos hidráulicos\las pavas (1).net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Condición actual | Se evalúa la condición actual del sistema con la información recolectada en campo |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | La ruta a los archivos presenta problemas, por lo cual no fue posible correr el modelo | Las Pavas, Guaranda, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, situación actual, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1032 | las pavas - optimo 2045 (1) | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar las mejoras de la red existente del microacueducto de la comunidad de Las Pavas en la zona rural del municipio de Guaranda, por medio de la inclusión de una bomba solar. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). La red de distribución presenta un buen comportamiento de presiones y velocidad para la hora de mayor consumo cuando el se presente la capacidad requerida del almacenamiento; se mantiene la recomendación del uso de válvulas de purgas que permitan el mantenimiento de la red de distribución | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 1\PROD 3\Guaranda\ENTREGABLES LAS PAVAS\Anexos\Anexo 10. Modelos hidráulicos\las pavas - optimo 2045 (1).net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Optimización | Se evalúan las mejoras propuestas al sistema considerando la inclusión de una bomba sumergible solar, para optimizar la captación, almacenamiento y distribución de los caudales |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | La ruta a los archivos presenta problemas, por lo cual no fue posible correr el modelo | Las Pavas, Guaranda, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, optimización, bomba solar, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1033 | Palmaritico def | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar la red existente del microacueducto de la comunidad de Palmaritico en la zona rural del municipio de Guaranda. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). La configuración existente de la red de distribución de la comunidad rural de Palmaritico permite la prestación eficiente del servicio en términos de cantidad y presión, para algunos tramos se presentan bajas velocidades por lo que se recomiendan las instalaciones de válvulas de purgas para el mantenimiento de la red | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 1\PROD 3\Guaranda\ENTREGABLES PALMARITICO\Anexos\Anexo 10. Modelos hidráulicos\Palmaritico def.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Condición actual | Se evalúa la condición actual del sistema con la información recolectada en campo |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | La ruta a los archivos presenta problemas, por lo cual no fue posible correr el modelo | Palmaritico, Guaranda, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, situación actual, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1034 | Palmaritico def - óptimo | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar las mejoras de la red existente del microacueducto de la comunidad de Palmaritico en la zona rural del municipio de Guaranda, por medio de la inclusión de una bomba solar. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). La red de acueducto existente permite garantizar el caudal máximo horario y las presiones de servicio para el final del periodo para la comunidad de Palmaritico, sin embargo, se presentan bajas velocidades, por lo tanto, se reitera la recomendación de instalación de válvulas de purgas para el mantenimiento de la red y evitar el deterioro de la calidad del agua distribuida | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 1\PROD 3\Guaranda\ENTREGABLES PALMARITICO\Anexos\Anexo 10. Modelos hidráulicos\Palmaritico def - óptimo.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Optimización | Se evalúan las mejoras propuestas al sistema considerando la inclusión de una bomba sumergible solar, para optimizar la captación, almacenamiento y distribución de los caudales |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | La ruta a los archivos presenta problemas, por lo cual no fue posible correr el modelo | Palmaritico, Guaranda, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, optimización, bomba solar, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1035 | Tierra santa (1) | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar la red existente del microacueducto de la comunidad de Tierra Santa en la zona rural del municipio de Guaranda. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). La configuración existente de la red de distribución de la comunidad rural de Tierra Santa permite la prestación eficiente del servicio en términos de cantidad y presión, para la mayoría de los tramos se presentan bajas velocidades (menor a 0.5 m/s) por lo que es necesario la instalación de válvulas de purgas para el mantenimiento de la red | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 1\PROD 3\Guaranda\ENTREGABLES TIERRA SANTA\Anexos\Anexo 8. Modelos hidráulicos\Tierra santa (1).net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Condición actual | Se evalúa la condición actual del sistema con la información recolectada en campo |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | La ruta a los archivos presenta problemas, por lo cual no fue posible correr el modelo | Tierra Santa, Guaranda, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, situación actual, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1036 | Tierra santa - óptimus | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar las mejoras de la red existente del microacueducto de la comunidad de Tierra Santa en la zona rural del municipio de Guaranda, por medio de la inclusión de una bomba solar. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). La red de distribución presenta un buen comportamiento de presiones y velocidad para la hora de mayor consumo cuando el se presente la capacidad requerida del almacenamiento; se mantiene la recomendación del uso de válvulas de purgas que permitan el mantenimiento de la red de distribución | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 1\PROD 3\Guaranda\ENTREGABLES TIERRA SANTA\Anexos\Anexo 8. Modelos hidráulicos\Tierra santa - óptimus.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Optimización | Se evalúan las mejoras propuestas al sistema considerando la inclusión de una bomba sumergible solar, para optimizar la captación, almacenamiento y distribución de los caudales |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | La ruta a los archivos presenta problemas, por lo cual no fue posible correr el modelo | Tierra Santa, Guaranda, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, optimización, bomba solar, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1037 | Puerto Nariño óptimo.net | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar las mejoras de la red existente del microacueducto de la comunidad de Puerto Nariño en la zona rural del municipio de Magangué, por medio de la inclusión de una bomba solar. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). La red de distribución presenta un buen comportamiento de presiones y velocidad para la hora de mayor consumo cuando el se presente la capacidad requerida del almacenamiento; se mantiene la recomendación del uso de válvulas de purgas que permitan el mantenimiento de la red de distribución | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 1\PROD 3\Magangue\ENTREGABLE PUERTO NARIÑO\Anexos\Anexo 10. Modelos hidráulicos\Puerto Nariño óptimo.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Optimización | Se evalúan las mejoras propuestas al sistema considerando la inclusión de una bomba sumergible solar, para optimizar la captación, almacenamiento y distribución de los caudales |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | La ruta a los archivos presenta problemas, por lo cual no fue posible correr el modelo | Puerto Nariño, Magangué, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, optimización, bomba solar, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1038 | Roma (1) | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar la red existente del microacueducto de la comunidad de Roma en la zona rural del municipio de Magangué. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). La configuración existente de la red de distribución de la comunidad rural de Roma no permite la prestación eficiente del servicio en términos de cantidad y presión, para algunos tramos se presentan bajas velocidades por lo que se recomiendan las instalaciones de válvulas de purgas para el mantenimiento de la red. Así mismo, los resultados reflejan lo manifestado por la comunidad, donde no han podido hacer uso de su microacueducto y por ende se benefician del sistema de agua de Santa Coeta | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 1\PROD 3\Magangue\ENTREGABLE ROMA\Anexos\Anexo 9 Modelos hidráulicos\Roma (1).net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Condición actual | Se evalúa la condición actual del sistema con la información recolectada en campo |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | La ruta a los archivos presenta problemas, por lo cual no fue posible correr el modelo | Roma, Magangué, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, situación actual, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1039 | Modelo hidraulico Sabaneta | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar la red existente del microacueducto de la comunidad de Sabaneta en la zona rural del municipio de Magangué. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). La configuración existente de la red de distribución de la comunidad rural de Sabaneta no permite garantizar la presión mínima de los 10 mca a la hora de mayor consumo, el 41.3% de los nodos de la red de distribución presentan presiones entre 6 y 7 mca, incumpliendo con lo establecido en el artículo 61 de la resolución 330 de 2017 respecto a las presiones mínimas de servicio en la red de distribución, en la cual se establece que el área a abastecer con una presión dinámica inferior puede corresponder hasta el 10% del área total, siempre que la presión mínima sea superior o igual a 8 m.c.a. para poblaciones de diseño de menos de 12.500 habitantes. Sin embargo, en el parágrafo del mencionado artículo se establece que se puede abastecer con una presión dinámica hasta el 5% del área total, siempre que la presión mínima sea superior o igual a 5 m.c.a. para poblaciones de diseño de menos de 12.500 habitantes; la presión mínima experimentada para la red de distribución de la comunidad de Sabaneta es de 6.09 mca | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 1\PROD 3\Magangue\ENTREGABLE SABANETA\Anexos\Anexo 8. Modelos hidráulicos\Modelo hidraulico Sabaneta.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Condición actual | Se evalúa la condición actual del sistema con la información recolectada en campo |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | La ruta a los archivos presenta problemas, por lo cual no fue posible correr el modelo | Sabaneta, Magangué, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, situación actual, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1040 | Sabaneta Ajustado | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar las mejoras de la red existente del microacueducto de la comunidad de Sabaneta en la zona rural del municipio de Magangué, por medio de la inclusión de una bomba solar. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). Considerando lo establecido en el parágrafo del artículo 61 de la resolución 330 de 2017, referente a las presiones mínimas de servicio, para la hora de mayor consumo se logra tener una preisón mayor a los 5 mca para el abastecimiento de la comunidad rural de Sabaneta. La red de distribución es de PVC con una antigüedad de 9 años, por lo que no se propone el reemplazo de ésta, por lo tanto se reitera la necesidad de instalar válvulas de purgas que permitan el mantenimiento de la red de distribución, considerando que las bajas velocidad puede fomentar la sedimentación en la tubería, situación que ya ha sido percibida por la comunidad | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 1\PROD 3\Magangue\ENTREGABLE SABANETA\Anexos\Anexo 8. Modelos hidráulicos\Sabaneta Ajustado.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Optimización | Se evalúan las mejoras propuestas al sistema considerando la inclusión de una bomba sumergible solar, para optimizar la captación, almacenamiento y distribución de los caudales |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | La ruta a los archivos presenta problemas, por lo cual no fue posible correr el modelo | Sabaneta, Magangué, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, optimización, bomba solar, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1041 | Modelo condiciones iniciales Camilo Torres | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar la red existente del microacueducto de la comunidad de Camilo Torres en la zona rural del municipio de Magangué. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). La configuración existente de la red de distribución de la comunidad rural de Camilo Torres permite la prestación eficiente del servicio en términos de cantidad y presión, para la mayoría de los tramos se presentan bajas velocidades (menor a 0.5 m/s) por lo que es necesario la instalación de válvulas de purgas para el mantenimiento de la red, ya que debido a las bajas velocidades se puede favorecer la sedimentación y afectar la calidad del agua distribuida | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 1\PROD 3\Magangue\ENTREGABLES CAM.TORRES\Anexos\Anexo 10. Modelos hidráulicos\Anexo 10. Modelos hidráulicos\Modelo condiciones iniciales Camilo Torres.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Condición actual | Se evalúa la condición actual del sistema con la información recolectada en campo |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | La ruta a los archivos presenta problemas, por lo cual no fue posible correr el modelo | Camilo Torres, Magangué, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, situación actual, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1042 | Red optimizada Las Martas | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar las mejoras de la red existente del microacueducto de la comunidad de Las Martas en la zona rural del municipio de Magangué, por medio de la inclusión de una bomba solar. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). La red de distribución presenta un buen comportamiento de presiones y velocidad para la hora de mayor consumo cuando el se presente la capacidad requerida del almacenamiento; se mantiene la recomendación del uso de válvulas de purgas que permitan el mantenimiento de la red de distribución | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 1\PROD 3\Magangue\ENTREGABLES LAS MARTAS\Anexos\Anexo 8. Modelos hidráulicos\Red optimizada Las Martas.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Optimización | Se evalúan las mejoras propuestas al sistema considerando la inclusión de una bomba sumergible solar, para optimizar la captación, almacenamiento y distribución de los caudales |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | La ruta a los archivos presenta problemas, por lo cual no fue posible correr el modelo | Las Martas, Magangué, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, optimización, bomba solar, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1043 | Tacasaluma (1) | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar la red existente del microacueducto de la comunidad de Tacasalumam en la zona rural del municipio de Magangué. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). La configuración existente de la red de distribución de la comunidad rural de Tacasalumam no permite la prestación eficiente del servicio en términos de cantidad y presión; para todos los tramos de la red de distribución se presentan bajas velocidades (menor a 0.5 m/s) por lo que es necesario la instalación de válvulas de purgas para el mantenimiento de la red, ya que debido a las bajas velocidades se puede favorecer la sedimentación y afectar la calidad del agua distribuida. | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 1\PROD 3\Magangue\ENTREGABLES TACASALUMA\Anexos\Anexo 10. Modelos hidráulicos\Tacasaluma (1).net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Condición actual | Se evalúa la condición actual del sistema con la información recolectada en campo |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | La ruta a los archivos presenta problemas, por lo cual no fue posible correr el modelo | Tacasalumam, Magangué, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, situación actual, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1044 | Leon Banco (1) | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar la red existente del microacueducto de la comunidad de León Blanco en la zona rural del municipio de Majagual. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). La configuración existente de la red de distribución de la comunidad rural de León Blanco permite la prestación eficiente del servicio en términos de cantidad y presión, para la mayoría de los tramos se presentan bajas velocidades (menor a 0.5 m/s) por lo que es necesario la instalación de válvulas de purgas para el mantenimiento de la red | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 1\PROD 3\Majagual\ENTREGABLES LEÓN BLANCO\Anexos\Anexo 10. Modelos hidráulicos\Leon Banco (1).net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Condición actual | Se evalúa la condición actual del sistema con la información recolectada en campo |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | La ruta a los archivos presenta problemas, por lo cual no fue posible correr el modelo | León Blanco, Majagual, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, situación actual, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1045 | Leon Banco - óptimo | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar las mejoras de la red existente del microacueducto de la comunidad de León Blanco en la zona rural del municipio de Majagual, por medio de la inclusión de una bomba solar. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). La red de distribución presenta un buen comportamiento de presiones y velocidad para la hora de mayor consumo cuando el se presente la capacidad requerida del almacenamiento; se mantiene la recomendación del uso de válvulas de purgas que permitan el mantenimiento de la red de distribución | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 1\PROD 3\Majagual\ENTREGABLES LEÓN BLANCO\Anexos\Anexo 10. Modelos hidráulicos\Leon Banco - óptimo.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Optimización | Se evalúan las mejoras propuestas al sistema considerando la inclusión de una bomba sumergible solar, para optimizar la captación, almacenamiento y distribución de los caudales |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | La ruta a los archivos presenta problemas, por lo cual no fue posible correr el modelo | León Blanco, Majagual, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, optimización, bomba solar, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1046 | Palmarito | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar la red existente del microacueducto de la comunidad de Palmarito en la zona rural del municipio de Majagual. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). La configuración existente de la red de distribución de la comunidad rural de Palmarito permite la prestación eficiente del servicio en términos de cantidad y presión, para algunos tramos se presentan bajas velocidades por lo que se recomiendan las instalaciones de válvulas de purgas para el mantenimiento de la red | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 1\PROD 3\Majagual\ENTREGABLES PALMARITO\Anexos\Anexo 10. Modelos hidráulicos\Palmarito.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Condición actual | Se evalúa la condición actual del sistema con la información recolectada en campo |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | La ruta a los archivos presenta problemas, por lo cual no fue posible correr el modelo | Palmarito, Majagual, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, situación actual, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1047 | Palmarito - óptimo | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar las mejoras de la red existente del microacueducto de la comunidad de Palmarito en la zona rural del municipio de Majagual, por medio de la inclusión de una bomba solar. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). La red de acueducto existente permite garantizar el caudal máximo horario y las presiones de servicio para el final del periodo para la comunidad de Palmarito, sin embargo, se presentan bajas velocidades, por lo tanto, se reitera la recomendación de instalación de válvulas de purgas para el mantenimiento de la red y evitar el deterioro de la calidad del agua distribuida | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 1\PROD 3\Majagual\ENTREGABLES PALMARITO\Anexos\Anexo 10. Modelos hidráulicos\Palmarito - óptimo.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Optimización | Se evalúan las mejoras propuestas al sistema considerando la inclusión de una bomba sumergible solar, para optimizar la captación, almacenamiento y distribución de los caudales |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | La ruta a los archivos presenta problemas, por lo cual no fue posible correr el modelo | Palmarito, Majagual, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, optimización, bomba solar, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1048 | Piza (1) | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar la red existente del microacueducto de la comunidad de Piza en la zona rural del municipio de Majagual. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). La configuración existente de la red de distribución de la comunidad rural de La Piza no permite la prestación eficiente del servicio en términos de cantidad y presión; para todos los tramos de la red de distribución se presentan bajas velocidades (menor a 0.5 m/s) por lo que es necesario la instalación de válvulas de purgas para el mantenimiento de la red | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 1\PROD 3\Majagual\ENTREGABLES PIZA\Anexos\Anexo 8. Modelos hidráulicos\Piza (1).net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Condición actual | Se evalúa la condición actual del sistema con la información recolectada en campo |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | La ruta a los archivos presenta problemas, por lo cual no fue posible correr el modelo | Piza, Majagual, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, situación actual, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1049 | Piza - óptimus (1) | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar las mejoras de la red existente del microacueducto de la comunidad de Piza en la zona rural del municipio de Majagual, por medio de la inclusión de una bomba solar. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). La red de distribución presenta un buen comportamiento de presiones y velocidad para la hora de mayor consumo cuando el se presente la capacidad requerida del almacenamiento; se mantiene la recomendación del uso de válvulas de purgas que permitan el mantenimiento de la red de distribución | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 1\PROD 3\Majagual\ENTREGABLES PIZA\Anexos\Anexo 8. Modelos hidráulicos\Piza - óptimus (1).net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Optimización | Se evalúan las mejoras propuestas al sistema considerando la inclusión de una bomba sumergible solar, para optimizar la captación, almacenamiento y distribución de los caudales |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | La ruta a los archivos presenta problemas, por lo cual no fue posible correr el modelo | Piza, Majagual, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, optimización, bomba solar, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1050 | Totumal (1) | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar la red existente del microacueducto de la comunidad de Totumal en la zona rural del municipio de Majagual. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). La configuración existente de la red de distribución de la comunidad rural de Totumal permite la prestación eficiente del servicio en términos de cantidad y presión, para algunos tramos se presentan bajas velocidades por lo que se recomiendan las instalaciones de válvulas de purgas para el mantenimiento de la red | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 1\PROD 3\Majagual\ENTREGABLES TOTUMAL\Anexos\Anexo 10. Modelos hidráulicos\Totumal (1).net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Condición actual | Se evalúa la condición actual del sistema con la información recolectada en campo |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | La ruta a los archivos presenta problemas, por lo cual no fue posible correr el modelo | Totumal, Majagual, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, situación actual, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1051 | Totumal - optimo (1) | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar las mejoras de la red existente del microacueducto de la comunidad de Totumal en la zona rural del municipio de Majagual, por medio de la inclusión de una bomba solar. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). La red de distribución presenta un buen comportamiento de presiones y velocidad para la hora de mayor consumo cuando el se presente la capacidad requerida del almacenamiento; se mantiene la recomendación del uso de válvulas de purgas que permitan el mantenimiento de la red de distribución | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 1\PROD 3\Majagual\ENTREGABLES TOTUMAL\Anexos\Anexo 10. Modelos hidráulicos\Totumal - optimo (1).net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Optimización | Se evalúan las mejoras propuestas al sistema considerando la inclusión de una bomba sumergible solar, para optimizar la captación, almacenamiento y distribución de los caudales |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | La ruta a los archivos presenta problemas, por lo cual no fue posible correr el modelo | Totumal, Majagual, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, optimización, bomba solar, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1052 | Modelo hidraulico Red Bajo grande | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar la red existente del microacueducto de la comunidad de Bajo Grande en la zona rural del municipio de Sucre. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). La configuración existente de la red de distribución permite la prestación eficiente del servicio en términos de cantidad y presión; para todos los tramos de la red de distribución se presentan bajas velocidades por lo que es necesario la instalación de válvulas de purgas para el mantenimiento de la red | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 4 Y 5\Sucre\Bajo Grande\Anexos\Anexo 10. Modelos hidraulicos\Modelo hidraulico Red Bajo grande.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Condición actual | Se evalúa la condición actual del sistema con la información recolectada en campo |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | En el informe asociado al modelo, se relacionan cada uno de los anexos utilizados para la construcción del modelo. El modelo corre correctamente sin generar errores | Bajo Grande, Sucre, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, situación actual, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1053 | Modelo hidraulico Red Bajo grande solar | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar las mejoras de la red existente del microacueducto de la comunidad de Bajo Grande en la zona rural del municipio de Sucre, por medio de la inclusión de una bomba solar. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). Realizando el cambio del equipo de bombeo se conserva el buen comportamiento de la red de distribución para el final del periodo de diseño. Debido a la capacidad del equipo de bombeo el tanque de almacenamiento elevado se mantendría lleno, garantizando los caudales y presiones a lo largo del día | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 4 Y 5\Sucre\Bajo Grande\Anexos\Anexo 10. Modelos hidraulicos\Modelo hidraulico Red Bajo grande solar.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Optimización | Se evalúan las mejoras propuestas al sistema considerando la inclusión de una bomba sumergible solar, para optimizar la captación, almacenamiento y distribución de los caudales |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | En el informe asociado al modelo, se relacionan cada uno de los anexos utilizados para la construcción del modelo. El modelo corre correctamente sin generar errores | Bajo Grande, Sucre, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, optimización, bomba solar, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1054 | CACAGUAL PRUEBA C1 | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar la red existente del microacueducto de la comunidad de Cacagual en la zona rural del municipio de Sucre. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). Se evidenció que el tanque en cuatro horas se llena y se mantiene así a lo largo del día, esto debido a que la bomba suministra un caudal superior al que la población demanda presenta | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 4 Y 5\Sucre\Cacagual\Anexos\Anexo 10. Modelos hidráulicos\CACAGUAL PRUEBA C1.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Condición actual | Se evalúa la condición actual del sistema con la información recolectada en campo |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | En el informe asociado al modelo, se relacionan cada uno de los anexos utilizados para la construcción del modelo. El modelo corre correctamente sin generar errores | Cacagual, Sucre, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, situación actual, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1055 | CACAGUAL PRUEBA C2 | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar las mejoras de la red existente del microacueducto de la comunidad de Cacagual en la zona rural del municipio de Sucre, por medio de la inclusión de una bomba solar. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). Realizando el cambio del equipo de bombeo se conserva el buen comportamiento de la red de distribución para el final del periodo de diseño. Debido a la capacidad del equipo de bombeo el tanque de almacenamiento elevado se mantendría lleno, garantizando los caudales y presiones a lo largo del día | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 4 Y 5\Sucre\Cacagual\Anexos\Anexo 10. Modelos hidráulicos\CACAGUAL PRUEBA C2.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Optimización | Se evalúan las mejoras propuestas al sistema considerando la inclusión de una bomba sumergible solar, para optimizar la captación, almacenamiento y distribución de los caudales |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | En el informe asociado al modelo, se relacionan cada uno de los anexos utilizados para la construcción del modelo. El modelo corre correctamente sin generar errores | Cacagual, Sucre, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, optimización, bomba solar, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1056 | RED CAMAJON PRUEBA C1 VF | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar la red existente del microacueducto de la comunidad de Camajón en la zona rural del municipio de Sucre. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). La configuración existente de la red de distribución no permite la prestación eficiente del servicio en términos de cantidad y presión; para todos los tramos de la red de distribución se presentan bajas velocidades, bajas presiones y bajos niveles de caudal por lo que es necesario la instalación de válvulas de purgas para el mantenimiento de la red | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 4 Y 5\Sucre\Camajón\Anexo\Anexo 10. Modelos hidráulicos\RED CAMAJON PRUEBA C1 VF.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Condición actual | Se evalúa la condición actual del sistema con la información recolectada en campo |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | En el informe asociado al modelo, se relacionan cada uno de los anexos utilizados para la construcción del modelo. El modelo corre correctamente sin generar errores | Camajón, Sucre, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, situación actual, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1057 | RED CAMAJON PRUEBA C2 VF | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar las mejoras de la red existente del microacueducto de la comunidad de Camajón en la zona rural del municipio de Sucre, por medio de la inclusión de una bomba solar. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). Realizando el cambio del equipo de bombeo se conserva el buen comportamiento de la red de distribución para el final del periodo de diseño. Debido a la capacidad del equipo de bombeo el tanque de almacenamiento elevado se mantendría lleno, garantizando los caudales y presiones a lo largo del día | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 4 Y 5\Sucre\Camajón\Anexo\Anexo 10. Modelos hidráulicos\RED CAMAJON PRUEBA C2 VF.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Optimización | Se evalúan las mejoras propuestas al sistema considerando la inclusión de una bomba sumergible solar, para optimizar la captación, almacenamiento y distribución de los caudales |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | En el informe asociado al modelo, se relacionan cada uno de los anexos utilizados para la construcción del modelo. El modelo corre correctamente sin generar errores | Camajón, Sucre, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, optimización, bomba solar, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1058 | CAMPO ALEGRE C1 | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar la red existente del microacueducto de la comunidad de Campo Alegre en la zona rural del municipio de Sucre. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). La configuración existente de la red de distribución permite la prestación eficiente del servicio en términos de cantidad más no de presión; para todos los tramos de la red de distribución se presentan bajas velocidades por lo que es necesario la instalación de válvulas de purgas para el mantenimiento de la red | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 4 Y 5\Sucre\Campo Alegre\Anexos\Anexo 10. Modelos hidraulicos\CAMPO ALEGRE C1.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Condición actual | Se evalúa la condición actual del sistema con la información recolectada en campo |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | En el informe asociado al modelo, se relacionan cada uno de los anexos utilizados para la construcción del modelo. El modelo no corre correctamente, genera errores | Campo Alegre, Sucre, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, situación actual, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1059 | CAMPO ALEGRE C2 | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar las mejoras de la red existente del microacueducto de la comunidad de Campo Alegre en la zona rural del municipio de Sucre, por medio de la inclusión de una bomba solar. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). Realizando el cambio del equipo de bombeo se conserva el buen comportamiento de la red de distribución para el final del periodo de diseño. Debido a la capacidad del equipo de bombeo el tanque de almacenamiento elevado se mantendría lleno, garantizando los caudales y presiones a lo largo del día | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 4 Y 5\Sucre\Campo Alegre\Anexos\Anexo 10. Modelos hidraulicos\CAMPO ALEGRE C2.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Optimización | Se evalúan las mejoras propuestas al sistema considerando la inclusión de una bomba sumergible solar, para optimizar la captación, almacenamiento y distribución de los caudales |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | En el informe asociado al modelo, se relacionan cada uno de los anexos utilizados para la construcción del modelo. El modelo corre correctamente sin generar errores | Campo Alegre, Sucre, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, optimización, bomba solar, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1060 | CHAPARRAL CI | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar la red existente del microacueducto de la comunidad de Chaparral en la zona rural del municipio de Sucre. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). La configuración existente de la red de distribución permite la prestación eficiente del servicio en términos de cantidad y presión; para todos los tramos de la red de distribución se presentan bajas velocidades por lo que es necesario la instalación de válvulas de purgas para el mantenimiento de la red | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 4 Y 5\Sucre\Chaparral\Anexos\Anexo 10. Modelos hidráulicos\CHAPARRAL CI.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Condición actual | Se evalúa la condición actual del sistema con la información recolectada en campo |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | En el informe asociado al modelo, se relacionan cada uno de los anexos utilizados para la construcción del modelo. El modelo corre correctamente sin generar errores | Chaparral, Sucre, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, situación actual, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1061 | CHAPARRAL CF | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar las mejoras de la red existente del microacueducto de la comunidad de Chaparral en la zona rural del municipio de Sucre, por medio de la inclusión de una bomba solar. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). Realizando el cambio del equipo de bombeo se conserva un buen comportamiento de la red de la red de distribución para el final del periodo. Debido a la capacidad del equipo de bombeo, el tanque de almacenamiento elevado se mantendría lleno garantizando los caudales y presiones a lo largo del día | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 4 Y 5\Sucre\Chaparral\Anexos\Anexo 10. Modelos hidráulicos\CHAPARRAL CF.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Optimización | Se evalúan las mejoras propuestas al sistema considerando la inclusión de una bomba sumergible solar, para optimizar la captación, almacenamiento y distribución de los caudales |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | En el informe asociado al modelo, se relacionan cada uno de los anexos utilizados para la construcción del modelo. El modelo corre correctamente sin generar errores | Chaparral, Sucre, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, optimización, bomba solar, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1062 | CONCEPCION C1 EPANET VF | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar la red existente del microacueducto de la comunidad de Concepción en la zona rural del municipio de Sucre. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). La configuración existente de la red de distribución de la comunidad rural de Concepción permite la prestación eficiente del servicio en términos de cantidad más no de presión; para todos los tramos de la red de distribución se presentan bajas velocidades (menor a 0.5 m/s) por lo que es necesario la instalación de válvulas de purgas para el mantenimiento de la red | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 4 Y 5\Sucre\Concepción\Anexos\Anexo 10. Modelos Hidráulicos\CONCEPCION C1 EPANET VF.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Condición actual | Se evalúa la condición actual del sistema con la información recolectada en campo |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | En el informe asociado al modelo, se relacionan cada uno de los anexos utilizados para la construcción del modelo. El modelo corre correctamente sin generar errores | Concepción, Sucre, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, situación actual, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1063 | CONCEPCION C2 EPANET VF | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar las mejoras de la red existente del microacueducto de la comunidad de Concepción en la zona rural del municipio de Sucre, por medio de la inclusión de una bomba solar. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). Realizando el cambio del equipo de bombeo se conserva el buen comportamiento de la red de distribución para el final del periodo de diseño. Debido a la capacidad del equipo de bombeo el tanque de almacenamiento elevado se mantendría lleno, garantizando los caudales y presiones a lo largo del día | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 4 Y 5\Sucre\Concepción\Anexos\Anexo 10. Modelos Hidráulicos\CONCEPCION C2 EPANET VF.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Optimización | Se evalúan las mejoras propuestas al sistema considerando la inclusión de una bomba sumergible solar, para optimizar la captación, almacenamiento y distribución de los caudales |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | En el informe asociado al modelo, se relacionan cada uno de los anexos utilizados para la construcción del modelo. El modelo corre correctamente sin generar errores | Concepción, Sucre, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, optimización, bomba solar, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1064 | Córdoba CI | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar la red existente del microacueducto de la comunidad de Córdoba en la zona rural del municipio de Sucre. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). La configuración existente de la red de distribución de la comunidad rural de Córdoba permite la prestación eficiente del servicio en términos de cantidad y presión; Para todos los tramos de la red de distribución se presentan bajas velocidades (menor a 0.5 m/s) por lo que es necesario la instalación de válvulas de purgas para el mantenimiento de la red | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 4 Y 5\Sucre\Córdoba\Anexos\Anexo 10. Modelos hidráulicos\Córdoba CI.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Condición actual | Se evalúa la condición actual del sistema con la información recolectada en campo |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | En el informe asociado al modelo, se relacionan cada uno de los anexos utilizados para la construcción del modelo. El modelo corre correctamente sin generar errores | Córdoba, Sucre, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, situación actual, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1065 | Córdoba CF | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar las mejoras de la red existente del microacueducto de la comunidad de Córdoba en la zona rural del municipio de Sucre, por medio de la inclusión de una bomba solar. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). Realizando el cambio del equipo de bombeo se conserva el buen comportamiento de la red de distribución para el final del periodo de diseño. Debido a la capacidad del equipo de bombeo el tanque de almacenamiento elevado se mantendría lleno, garantizando los caudales y presiones a lo largo del día | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 4 Y 5\Sucre\Córdoba\Anexos\Anexo 10. Modelos hidráulicos\Córdoba CF.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Optimización | Se evalúan las mejoras propuestas al sistema considerando la inclusión de una bomba sumergible solar, para optimizar la captación, almacenamiento y distribución de los caudales |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | En el informe asociado al modelo, se relacionan cada uno de los anexos utilizados para la construcción del modelo. El modelo corre correctamente sin generar errores | Córdoba, Sucre, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, optimización, bomba solar, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1066 | Red El Congreso inicial | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar la red existente del microacueducto de la comunidad de El Congreso en la zona rural del municipio de Sucre. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). La configuración existente de la red de distribución de la comunidad rural del Congreso permite la prestación eficiente del servicio en términos de cantidad y presión; para todos los tramos de la red de distribución se presentan bajas velocidades (menor a 0.5 m/s) | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 4 Y 5\Sucre\El congreso\Anexos\Anexo 10. Modelos hidráulicos\Red El Congreso inicial.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Condición actual | Se evalúa la condición actual del sistema con la información recolectada en campo |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | En el informe asociado al modelo, se relacionan cada uno de los anexos utilizados para la construcción del modelo. El modelo corre correctamente sin generar errores | El Congreso, Sucre, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, situación actual, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1067 | CONGRESO SOLAR | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar las mejoras de la red existente del microacueducto de la comunidad de El Congreso en la zona rural del municipio de Sucre, por medio de la inclusión de una bomba solar. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). El microacueducto de la comunidad del Congreso es nuevo, actualmente el sistema de bombeo es alimentado a través de un sistema de paneles solares que opera en muy buenas condiciones | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 4 Y 5\Sucre\El congreso\Anexos\Anexo 10. Modelos hidráulicos\CONGRESO SOLAR.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Optimización | Se evalúan las mejoras propuestas al sistema considerando la inclusión de una bomba sumergible solar, para optimizar la captación, almacenamiento y distribución de los caudales |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | En el informe asociado al modelo, se relacionan cada uno de los anexos utilizados para la construcción del modelo. El modelo corre correctamente sin generar errores, pero su configuración geométrica es totalmente diferente a la de la condición inicial | El Congreso, Sucre, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, optimización, bomba solar, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1068 | Hato Nuevo CI | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar la red existente del microacueducto de la comunidad de Hato Nuevo en la zona rural del municipio de Sucre. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). La configuración existente de la red de distribución de la comunidad rural de Hato Nuevo no permite la prestación eficiente del servicio en términos de cantidad y presión; para todos los tramos de la red de distribución se presentan bajas velocidades (menor a 0.5 m/s) por lo que es necesario la instalación de válvulas de purgas para el mantenimiento de la red | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 4 Y 5\Sucre\Hato Nuevo\Anexos\Anexo 10. Modelos Hidráulicos\Hato Nuevo CI.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Condición actual | Se evalúa la condición actual del sistema con la información recolectada en campo |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | En el informe asociado al modelo, se relacionan cada uno de los anexos utilizados para la construcción del modelo. El modelo corre correctamente sin generar errores | Hato Nuevo, Sucre, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, situación actual, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1069 | Hato Nuevo CF Bomba Solar | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar las mejoras de la red existente del microacueducto de la comunidad de Hato Nuevo en la zona rural del municipio de Sucre, por medio de la inclusión de una bomba solar. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). Cuando se realizó la modelación con las condiciones existentes (diámetro de tuberías de 2” y equipo de bombeo existente), se encontraron presiones negativas, para solucionar esto, se propone su optimización a través del cambio de diámetro en algunos tramos de red por una de mayor diámetro. En cuanto al tanque de almacenamiento, una vez optimizado con la nueva potencia de la bomba, el tanque garantizaría el aporte de caudal de forma satisfactoria. Se presentan bajas velocidades, por lo tanto, se reitera la recomendación de instalación de válvulas de purgas para el mantenimiento de la red y evitar el deterioro de la calidad del agua distribuida, así como un cambio de tuberías | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 4 Y 5\Sucre\Hato Nuevo\Anexos\Anexo 10. Modelos Hidráulicos\Hato Nuevo CF Bomba Solar.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Optimización | Se evalúan las mejoras propuestas al sistema considerando la inclusión de una bomba sumergible solar, para optimizar la captación, almacenamiento y distribución de los caudales |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | En el informe asociado al modelo, se relacionan cada uno de los anexos utilizados para la construcción del modelo. El modelo corre correctamente sin generar errores | Hato Nuevo, Sucre, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, optimización, bomba solar, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1070 | Modelo hidraulico red inicial Isla de Coco VF | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar la red existente del microacueducto de la comunidad de Isla de Coco en la zona rural del municipio de Sucre. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). La configuración existente permite la prestación eficiente del servicio en términos de cantidad y presión, a la hora de mayor consumo se presenta un muy buen comportamiento mayor a la presión mínima para zonas rurales. No obstante, teniendo en cuenta lo manifestado por la comunidad en relación con las bajas presiones, se debe aclarar que esta problemática se explica por la ausencia de un tanque de almacenamiento que permita mantener presión y continuidad en la Red, mientras mantenga agua almacenada. Además, la comunidad manifestó que realiza una jornada de bombeo de dos horas diarias, causando que se pierda la presión en la red al momento de apagarse la bomba | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 4 Y 5\Sucre\Isla Coco\Anexos\Anexo 10. Modelos hidraulico\Modelo hidraulico red inicial Isla de Coco VF.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Condición actual | Se evalúa la condición actual del sistema con la información recolectada en campo |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | En el informe asociado al modelo, se relacionan cada uno de los anexos utilizados para la construcción del modelo. El modelo corre correctamente sin generar errores | Isla de Coco, Sucre, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, situación actual, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1071 | Modelo hidraulico red Isla de Coco con bomba solar VF (1) | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar las mejoras de la red existente del microacueducto de la comunidad de Isla de Coco en la zona rural del municipio de Sucre, por medio de la inclusión de una bomba solar. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). Realizando el cambio del equipo de bombeo se conserva el buen comportamiento de la red de distribución para el final del periodo de diseño. Debido a la capacidad del equipo de bombeo el tanque de almacenamiento elevado se mantendría lleno, garantizando los caudales y presiones a lo largo del día | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 4 Y 5\Sucre\Isla Coco\Anexos\Anexo 10. Modelos hidraulico\Modelo hidraulico red Isla de Coco con bomba solar VF (1).net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Optimización | Se evalúan las mejoras propuestas al sistema considerando la inclusión de una bomba sumergible solar, para optimizar la captación, almacenamiento y distribución de los caudales |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | En el informe asociado al modelo, se relacionan cada uno de los anexos utilizados para la construcción del modelo. El modelo corre correctamente sin generar errores | Isla de Coco, Sucre, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, optimización, bomba solar, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1072 | Modelo hidraulico CI | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar la red existente del microacueducto de la comunidad de La Guaripa en la zona rural del municipio de Sucre. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). La configuración existente de la red de distribución de la comunidad rural de La Guaripa permite la prestación eficiente del servicio en términos de cantidad; para la mayoría de los tramos de la red de distribución se presentan bajas velocidades (menor a 0.5 m/s) por lo que es necesario la instalación de válvulas de purgas para el mantenimiento de la red | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 4 Y 5\Sucre\La Guaripa\Anexos\Anexo 10. Modelos hidráulicos\Modelo hidraulico CI.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Condición actual | Se evalúa la condición actual del sistema con la información recolectada en campo |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | En el informe asociado al modelo, se relacionan cada uno de los anexos utilizados para la construcción del modelo. El modelo corre correctamente sin generar errores | La Guaripa, Sucre, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, situación actual, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1073 | Modelo hidraulico CF | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar las mejoras de la red existente del microacueducto de la comunidad de La Guaripa en la zona rural del municipio de Sucre, por medio de la inclusión de una bomba solar. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). Realizando el cambio del equipo de bombeo se conserva el buen comportamiento de la red de distribución para el final del periodo de diseño. Debido a la capacidad del equipo de bombeo el tanque de almacenamiento elevado se mantendría lleno después de la primera hora, garantizando los caudales y presiones a lo largo del día | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 4 Y 5\Sucre\La Guaripa\Anexos\Anexo 10. Modelos hidráulicos\Modelo hidraulico CF.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Optimización | Se evalúan las mejoras propuestas al sistema considerando la inclusión de una bomba sumergible solar, para optimizar la captación, almacenamiento y distribución de los caudales |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | En el informe asociado al modelo, se relacionan cada uno de los anexos utilizados para la construcción del modelo. El modelo corre correctamente sin generar errores | La Guaripa, Sucre, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, optimización, bomba solar, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1074 | MDELO HIDRAULICO REDONDA PRUEBA 1 | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar la red existente del microacueducto de la comunidad de La Redonda en la zona rural del municipio de Sucre. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). La configuración existente de la red de distribución de la comunidad rural de La Redonda permite la prestación eficiente del servicio en términos de cantidad y presión; para todos los nodos de la red se presentan presiones superiores a la mínima exigida para poblaciones menores a 12.500 habitantes (10 mca) sin exceder la presión máxima de 50 mca. Para todos los tramos de la red de distribución se presentan bajas velocidades (menor a 0.5 m/s) a causa del bajo caudal y al diámetro de la red de distribución (2 pulg), el cual no es posible disminuir | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 4 Y 5\Sucre\La redonda\Anexos\Anexo 10. Modelos hidráulicos\MDELO HIDRAULICO REDONDA PRUEBA 1.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Condición actual | Se evalúa la condición actual del sistema con la información recolectada en campo |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | En el informe asociado al modelo, se relacionan cada uno de los anexos utilizados para la construcción del modelo. El modelo corre correctamente sin generar errores | La Redonda, Sucre, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, situación actual, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1075 | MODELO HIDRAULICO REDONDA PRUEBA C2 | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar las mejoras de la red existente del microacueducto de la comunidad de La Redonda en la zona rural del municipio de Sucre, por medio de la inclusión de una bomba solar. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). Realizando el cambio del equipo de bombeo se conserva el buen comportamiento de la red de distribución para el final del periodo de diseño. Debido a la capacidad del equipo de bombeo el tanque de almacenamiento elevado se mantendría lleno, garantizando los caudales y presiones a lo largo del día | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 4 Y 5\Sucre\La redonda\Anexos\Anexo 10. Modelos hidráulicos\MODELO HIDRAULICO REDONDA PRUEBA C2.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Optimización | Se evalúan las mejoras propuestas al sistema considerando la inclusión de una bomba sumergible solar, para optimizar la captación, almacenamiento y distribución de los caudales |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | En el informe asociado al modelo, se relacionan cada uno de los anexos utilizados para la construcción del modelo. El modelo corre correctamente sin generar errores | La Redonda, Sucre, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, optimización, bomba solar, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1076 | La Solera CI | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar la red existente del microacueducto de la comunidad de La Solera en la zona rural del municipio de Sucre. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). La configuración existente de la red de distribución de la comunidad rural de La Solera permite la prestación eficiente del servicio en términos de cantidad; para todos los tramos de la red de distribución se presentan bajas velocidades (menor a 0.5 m/s) por lo que es necesario la instalación de válvulas de purgas para el mantenimiento de la red | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 4 Y 5\Sucre\La solera\Anexos\Anexo 10. Modelos hidráulicos\La Solera CI.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Condición actual | Se evalúa la condición actual del sistema con la información recolectada en campo |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | En el informe asociado al modelo, se relacionan cada uno de los anexos utilizados para la construcción del modelo. El modelo corre correctamente sin generar errores | La Solera, Sucre, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, situación actual, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1077 | La Solera CF | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar las mejoras de la red existente del microacueducto de la comunidad de La Solera en la zona rural del municipio de Sucre, por medio de la inclusión de una bomba solar. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). La red de acueducto existente permite garantizar el caudal máximo horario y las presiones de servicio para el final del periodo para la comunidad de La Solera, sin embargo, se presentan bajas presiones, por lo tanto, se reitera la recomendación de instalación de válvulas de purgas para el mantenimiento de la red y evitar el deterioro de la calidad del agua distribuida | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 4 Y 5\Sucre\La solera\Anexos\Anexo 10. Modelos hidráulicos\La Solera CF.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Optimización | Se evalúan las mejoras propuestas al sistema considerando la inclusión de una bomba sumergible solar, para optimizar la captación, almacenamiento y distribución de los caudales |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | En el informe asociado al modelo, se relacionan cada uno de los anexos utilizados para la construcción del modelo. El modelo corre correctamente sin generar errores | La Solera, Sucre, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, optimización, bomba solar, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1078 | MACHETON CI | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar la red existente del microacueducto de la comunidad de Machetón en la zona rural del municipio de Sucre. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). La configuración existente de la red de distribución de la comunidad rural de Machetón no permite la prestación eficiente del servicio en términos de cantidad y presión; para todos los tramos de la red de distribución se presentan bajas velocidades (menor a 0.5 m/s) por lo que es necesario la instalación de válvulas de purgas para el mantenimiento de la red | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 4 Y 5\Sucre\Machetón\Anexos\Anexo 10. Modelos hidráulicos\MACHETON CI.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Condición actual | Se evalúa la condición actual del sistema con la información recolectada en campo |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | En el informe asociado al modelo, se relacionan cada uno de los anexos utilizados para la construcción del modelo. El modelo corre correctamente sin generar errores | Machetón, Sucre, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, situación actual, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1079 | MACHETON CF | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar las mejoras de la red existente del microacueducto de la comunidad de Machetón en la zona rural del municipio de Sucre, por medio de la inclusión de una bomba solar. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). Realizando el cambio del equipo de bombeo se conserva el buen comportamiento de la red de distribución para el final del periodo de diseño. Debido a la capacidad del equipo de bombeo el tanque de almacenamiento elevado se mantendría lleno, garantizando los caudales y presiones a lo largo del día | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 4 Y 5\Sucre\Machetón\Anexos\Anexo 10. Modelos hidráulicos\MACHETON CF.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Optimización | Se evalúan las mejoras propuestas al sistema considerando la inclusión de una bomba sumergible solar, para optimizar la captación, almacenamiento y distribución de los caudales |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | En el informe asociado al modelo, se relacionan cada uno de los anexos utilizados para la construcción del modelo. El modelo corre correctamente sin generar errores | Machetón, Sucre, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, optimización, bomba solar, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1080 | MODELO HIDRAULICO MALAMBO PRUEBA C1 | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar la red existente del microacueducto de la comunidad de Malambo en la zona rural del municipio de Sucre. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). La configuración existente de la red de distribución de la comunidad rural de Malambo no permite la prestación eficiente del servicio en términos de cantidad y presión; para todos los tramos de la red de distribución se presentan bajas velocidades (menor a 0.5 m/s) por lo que es necesario la instalación de válvulas de purgas para el mantenimiento de la red | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 4 Y 5\Sucre\Malambo\Anexos\Anexo 10. Modelos hidráulicos\MODELO HIDRAULICO MALAMBO PRUEBA C1.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Condición actual | Se evalúa la condición actual del sistema con la información recolectada en campo |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | En el informe asociado al modelo, se relacionan cada uno de los anexos utilizados para la construcción del modelo. El modelo corre correctamente sin generar errores | Malambo, Sucre, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, situación actual, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1081 | MODELO HIDRAULICO MALAMBO PRUEBA C2 | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar las mejoras de la red existente del microacueducto de la comunidad de Malambo en la zona rural del municipio de Sucre, por medio de la inclusión de una bomba solar. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). La red de acueducto existente permite garantizar el caudal máximo horario y las presiones de servicio para el final del periodo para la comunidad de Malambo, sin embargo, se presentan bajas presiones, por lo tanto, se reitera la recomendación de instalación de válvulas de purgas para el mantenimiento de la red y evitar el deterioro de la calidad del agua distribuida | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 4 Y 5\Sucre\Malambo\Anexos\Anexo 10. Modelos hidráulicos\MODELO HIDRAULICO MALAMBO PRUEBA C2.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Optimización | Se evalúan las mejoras propuestas al sistema considerando la inclusión de una bomba sumergible solar, para optimizar la captación, almacenamiento y distribución de los caudales |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | En el informe asociado al modelo, se relacionan cada uno de los anexos utilizados para la construcción del modelo. El modelo corre correctamente sin generar errores | Malambo, Sucre, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, optimización, bomba solar, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1082 | MONTERIA PRUEBA C1 | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar la red existente del microacueducto de la comunidad de Montería en la zona rural del municipio de Sucre. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). La configuración existente de la red de distribución de la comunidad rural de Montería permite la prestación eficiente del servicio en términos de cantidad y presión; para todos los tramos de la red de distribución se presentan bajas velocidades (menor a 0.5 m/s) por lo que es necesario la instalación de válvulas de purgas para el mantenimiento de la red | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 4 Y 5\Sucre\Montería\Anexos\Anexo 10. Modelos hidraulicos\MONTERIA PRUEBA C1.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Condición actual | Se evalúa la condición actual del sistema con la información recolectada en campo |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | En el informe asociado al modelo, se relacionan cada uno de los anexos utilizados para la construcción del modelo. El modelo corre correctamente sin generar errores | Montería, Sucre, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, situación actual, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1083 | MONTERIA PRUEBA C2 | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar las mejoras de la red existente del microacueducto de la comunidad de Montería en la zona rural del municipio de Sucre, por medio de la inclusión de una bomba solar. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). La red de acueducto existente permite garantizar el caudal máximo horario y las presiones de servicio para el final del periodo para la comunidad de Montería, sin embargo, se presentan bajas velocidades, por lo tanto, se reitera la recomendación de instalación de válvulas de purgas para el mantenimiento de la red y evitar el deterioro de la calidad del agua distribuida | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 4 Y 5\Sucre\Montería\Anexos\Anexo 10. Modelos hidraulicos\MONTERIA PRUEBA C2.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Optimización | Se evalúan las mejoras propuestas al sistema considerando la inclusión de una bomba sumergible solar, para optimizar la captación, almacenamiento y distribución de los caudales |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | En el informe asociado al modelo, se relacionan cada uno de los anexos utilizados para la construcción del modelo. El modelo corre correctamente sin generar errores | Montería, Sucre, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, optimización, bomba solar, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1084 | EPANET NARANJAL- C1 | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar la red existente del microacueducto de la comunidad de Naranjal en la zona rural del municipio de Sucre. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). La configuración existente de la red de distribución de la comunidad rural de Naranjal permite la prestación eficiente del servicio en términos de cantidad y presión; para todos los tramos de la red de distribución se presentan bajas velocidades (menor a 0.5 m/s) por lo que es necesario la instalación de válvulas de purgas para el mantenimiento de la red | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 4 Y 5\Sucre\Naranjal\Anexos\Anexo 10. Modelos hidráulicos\EPANET NARANJAL- C1.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Condición actual | Se evalúa la condición actual del sistema con la información recolectada en campo |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | En el informe asociado al modelo, se relacionan cada uno de los anexos utilizados para la construcción del modelo. El modelo corre correctamente sin generar errores | Naranjal, Sucre, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, situación actual, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1085 | EPANET NARANJAL- C2 | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar las mejoras de la red existente del microacueducto de la comunidad de Naranjal en la zona rural del municipio de Sucre, por medio de la inclusión de una bomba solar. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). La red de acueducto existente permite garantizar el caudal máximo horario y las presiones de servicio para el final del periodo para la comunidad de Naranjal, sin embargo, se presentan bajas presiones, por lo tanto, se reitera la recomendación de instalación de válvulas de purgas para el mantenimiento de la red y evitar el deterioro de la calidad del agua distribuida | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 4 Y 5\Sucre\Naranjal\Anexos\Anexo 10. Modelos hidráulicos\EPANET NARANJAL- C2.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Optimización | Se evalúan las mejoras propuestas al sistema considerando la inclusión de una bomba sumergible solar, para optimizar la captación, almacenamiento y distribución de los caudales |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | En el informe asociado al modelo, se relacionan cada uno de los anexos utilizados para la construcción del modelo. El modelo corre correctamente sin generar errores | Naranjal, Sucre, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, optimización, bomba solar, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1086 | Nariño | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar la red existente del microacueducto de la comunidad de Nariño en la zona rural del municipio de Sucre. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). La configuración existente de la red de distribución de la comunidad rural de Nariño permite la prestación eficiente del servicio en términos de cantidad y presión; para todos los tramos de la red de distribución se presentan bajas velocidades (menor a 0.5 m/s) por lo que es necesario la instalación de válvulas de purgas para el mantenimiento de la red | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 4 Y 5\Sucre\Nariño\Anexos\Anexo 10. Modelos hidráulicos\Nariño.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Condición actual | Se evalúa la condición actual del sistema con la información recolectada en campo |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | En el informe asociado al modelo, se relacionan cada uno de los anexos utilizados para la construcción del modelo. El modelo corre correctamente sin generar errores | Nariño, Sucre, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, situación actual, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1087 | Nariño Optimizado | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar las mejoras de la red existente del microacueducto de la comunidad de Nariño en la zona rural del municipio de Sucre, por medio de la inclusión de una bomba solar. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). La red de acueducto existente permite garantizar el caudal máximo horario y las presiones de servicio para el final del periodo para la comunidad de Nariño, sin embargo, se presentan bajas presiones, por lo tanto, se reitera la recomendación de instalación de válvulas de purgas para el mantenimiento de la red y evitar el deterioro de la calidad del agua distribuida | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 4 Y 5\Sucre\Nariño\Anexos\Anexo 10. Modelos hidráulicos\Nariño Optimizado.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Optimización | Se evalúan las mejoras propuestas al sistema considerando la inclusión de una bomba sumergible solar, para optimizar la captación, almacenamiento y distribución de los caudales |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | En el informe asociado al modelo, se relacionan cada uno de los anexos utilizados para la construcción del modelo. El modelo corre correctamente sin generar errores | Nariño, Sucre, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, optimización, bomba solar, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1088 | Orejero | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar la red existente del microacueducto de la comunidad de Orejero en la zona rural del municipio de Sucre. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). La configuración existente de la red de distribución de la comunidad rural de Orejero permite la prestación eficiente del servicio en términos de cantidad y presión; para todos los tramos de la red de distribución se presentan bajas velocidades (menor a 0.5 m/s) por lo que es necesario la instalación de válvulas de purgas para el mantenimiento de la red | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 4 Y 5\Sucre\Orejero\Anexos\Anexo 10. Modelos hidráulicos\Orejero.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Condición actual | Se evalúa la condición actual del sistema con la información recolectada en campo |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | En el informe asociado al modelo, se relacionan cada uno de los anexos utilizados para la construcción del modelo. El modelo corre correctamente sin generar errores | Orejero, Sucre, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, situación actual, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1089 | Orejero optimizado | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar las mejoras de la red existente del microacueducto de la comunidad de Orejero en la zona rural del municipio de Sucre, por medio de la inclusión de una bomba solar. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). La red de acueducto existente permite garantizar el caudal máximo horario y las presiones de servicio para el final del periodo para la comunidad de Orejero, sin embargo, se presentan bajas presiones, por lo tanto, se reitera la recomendación de instalación de válvulas de purgas para el mantenimiento de la red y evitar el deterioro de la calidad del agua distribuida | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 4 Y 5\Sucre\Orejero\Anexos\Anexo 10. Modelos hidráulicos\Orejero optimizado.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Optimización | Se evalúan las mejoras propuestas al sistema considerando la inclusión de una bomba sumergible solar, para optimizar la captación, almacenamiento y distribución de los caudales |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | En el informe asociado al modelo, se relacionan cada uno de los anexos utilizados para la construcción del modelo. El modelo corre correctamente sin generar errores | Orejero, Sucre, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, optimización, bomba solar, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1090 | BARRO BLANCO CI27-11VF | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar la red existente del microacueducto de la comunidad de Barro Blanco en la zona rural del municipio de San Marcos. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). La configuración existente de la red de distribución de la comunidad rural de Barro Blanco permite la prestación eficiente del servicio en términos de cantidad y presión, en algunos de los tramos se presentan bajas velocidades (menor a 0.5 m/s) por lo que es necesario la instalación de válvulas de purgas para el mantenimiento de la red | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 4 Y 5\San Marcos\PNUD SAN MARCOS VF\Comunidad de Barro blanco\Anexos\Anexo 10. Modelos hidráulicos\BARRO BLANCO CI27-11VF.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Condición actual | Se evalúa la condición actual del sistema con la información recolectada en campo |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | La ruta a los archivos presenta problemas, por lo cual no fue posible correr el modelo | Barro Blanco, San Marcos, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, situación actual, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1091 | BARRO BLANCO CF27-11VF | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar las mejoras de la red existente del microacueducto de la comunidad de Barro Blanco en la zona rural del municipio de San Marcos, por medio de la inclusión de una bomba solar. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). De acuerdo a los resultados obtenidos del modelo hidráulico de la red con el equipo de bombeo solar proyectado, se cumplen con las presiones establecidas en la normatividad colombiana para el suministro de agua en comunidades con población menor a 12,500 habitantes, considerando que el tanque elevado conserva su capacidad y altura existente, sin embargo, se siguen presentando bajas velocidades a la hora de mayor consumo, por lo tanto se reitera la recomendación de instalación de válvulas de purga que faciliten el mantenimiento de la red de distribución ante una posible alteración de la calidad por acumulación de sedimentos | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 4 Y 5\San Marcos\PNUD SAN MARCOS VF\Comunidad de Barro blanco\Anexos\Anexo 10. Modelos hidráulicos\BARRO BLANCO CF27-11VF.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Optimización | Se evalúan las mejoras propuestas al sistema considerando la inclusión de una bomba sumergible solar, para optimizar la captación, almacenamiento y distribución de los caudales |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | La ruta a los archivos presenta problemas, por lo cual no fue posible correr el modelo | Barro Blanco, San Marcos, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, optimización, bomba solar, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1092 | Betania CI08-11VF | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar la red existente del microacueducto de la comunidad de Betania en la zona rural del municipio de San Marcos. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). La configuración existente de la red de distribución de la comunidad rural de Betania permite la prestación eficiente del servicio en términos de cantidad y presión, para la mayoría de los tramos se presentan bajas velocidades (menor a 0.5 m/s) por lo que es necesario la instalación de válvulas de purgas para el mantenimiento de la red | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 4 Y 5\San Marcos\PNUD SAN MARCOS VF\Comunidad de Betania\Anexos\Anexos 10. Modelos hidráulicos\Betania CI08-11VF.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Condición actual | Se evalúa la condición actual del sistema con la información recolectada en campo |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | La ruta a los archivos presenta problemas, por lo cual no fue posible correr el modelo | Betania, San Marcos, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, situación actual, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1093 | Betania CF08-11VF | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar las mejoras de la red existente del microacueducto de la comunidad de Betania en la zona rural del municipio de San Marcos, por medio de la inclusión de una bomba solar. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). De acuerdo a los resultados obtenidos del modelo hidráulico de la red con el equipo de bombeo solar proyectado, se cumplen con las presiones establecidas en la normatividad colombiana para el suministro de agua en comunidades con población menor a 12,500 habitantes, considerando que el tanque elevado conserva su capacidad y altura existente, sin embargo, se siguen presentando bajas velocidades a la hora de mayor consumo, por lo tanto se reitera la recomendación de instalación de válvulas de purga que faciliten el mantenimiento de la red de distribución ante una posible alteración de la calidad por acumulación de sedimentos | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 4 Y 5\San Marcos\PNUD SAN MARCOS VF\Comunidad de Betania\Anexos\Anexos 10. Modelos hidráulicos\Betania CF08-11VF.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Optimización | Se evalúan las mejoras propuestas al sistema considerando la inclusión de una bomba sumergible solar, para optimizar la captación, almacenamiento y distribución de los caudales |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | La ruta a los archivos presenta problemas, por lo cual no fue posible correr el modelo | Betania, San Marcos, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, optimización, bomba solar, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1094 | boca de la quebadra condicion inicial | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar la red existente del microacueducto de la comunidad de Boca de la Quebrada en la zona rural del municipio de San Marcos. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). La configuración existente de la red de distribución de la comunidad rural de Boca de la quebrada permite la prestación eficiente del servicio en términos de cantidad y presión, para la mayoría de los tramos se presentan bajas velocidades (menor a 0.5 m/s) por lo que es necesario la instalación de válvulas de purgas para el mantenimiento de la red | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 4 Y 5\San Marcos\PNUD SAN MARCOS VF\Comunidad de Boca de la Quebrada\Anexos\Anexo 10. Modelos hidráulicos\boca de la quebadra condicion inicial.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Condición actual | Se evalúa la condición actual del sistema con la información recolectada en campo |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | La ruta a los archivos presenta problemas, por lo cual no fue posible correr el modelo | Boca de la Quebrada, San Marcos, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, situación actual, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1095 | Boca de la quebrada condición final | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar las mejoras de la red existente del microacueducto de la comunidad de Boca de la Quebrada en la zona rural del municipio de San Marcos, por medio de la inclusión de una bomba solar. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). De acuerdo a los resultados obtenidos del modelo hidráulico de la red con el equipo de bombeo solar proyectado, se cumplen con las presiones establecidas en la normatividad colombiana para el suministro de agua en comunidades con población menor a 12,500 habitantes, considerando la construcción de un tanque elevado , se siguen presentando bajas velocidades a la hora de mayor consumo, por lo tanto se reitera la recomendación de instalación de válvulas de purga que faciliten el mantenimiento de la red de distribución ante una posible alteración de la calidad por acumulación de sedimentos | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 4 Y 5\San Marcos\PNUD SAN MARCOS VF\Comunidad de Boca de la Quebrada\Anexos\Anexo 10. Modelos hidráulicos\Boca de la quebrada condición final.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Optimización | Se evalúan las mejoras propuestas al sistema considerando la inclusión de una bomba sumergible solar, para optimizar la captación, almacenamiento y distribución de los caudales |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | La ruta a los archivos presenta problemas, por lo cual no fue posible correr el modelo | Boca de la Quebrada, San Marcos, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, optimización, bomba solar, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1096 | Caimitico 06-11 CF (1) | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar la red existente del microacueducto de la comunidad de Caimitico en la zona rural del municipio de San Marcos. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). La configuración existente de la red de distribución de la comunidad rural de Caimitico permite la prestación eficiente del servicio en términos de cantidad y presión, para la mayoría de los tramos se presentan bajas velocidades (menor a 0.5 m/s) por lo que es necesario la instalación de válvulas de purgas para el mantenimiento de la red | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 4 Y 5\San Marcos\PNUD SAN MARCOS VF\Comunidad de Caimitico\Anexos\Anexo 10. Modelos hdiráulicos\Caimitico 06-11 CF (1).net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Condición actual | Se evalúa la condición actual del sistema con la información recolectada en campo |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | La ruta a los archivos presenta problemas, por lo cual no fue posible correr el modelo | Caimitico, San Marcos, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, situación actual, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1097 | La candelaria condicion inicial VF | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar la red existente del microacueducto de la comunidad de Candelaria en la zona rural del municipio de San Marcos. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). La configuración existente de la red de distribución de la comunidad rural de Candelaria no permite la prestación eficiente del servicio en términos de cantidad y presión; para todos los tramos de la red de distribución se presentan bajas velocidades (menor a 0.5 m/s) por lo que es necesario la instalación de válvulas de purgas para el mantenimiento de la red | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 4 Y 5\San Marcos\PNUD SAN MARCOS VF\Comunidad de Candelaria\Anexos\Anexo 10. Modelos hidráulicos\La candelaria condicion inicial VF.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Condición actual | Se evalúa la condición actual del sistema con la información recolectada en campo |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | La ruta a los archivos presenta problemas, por lo cual no fue posible correr el modelo | Candelaria, San Marcos, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, situación actual, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1098 | La candelaria condicion finalVF | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar las mejoras de la red existente del microacueducto de la comunidad de Candelaria en la zona rural del municipio de San Marcos, por medio de la inclusión de una bomba solar. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). La red de acueducto existente permite garantizar el caudal máximo horario y las presiones de servicio para el final del periodo para la comunidad de Candelaria, sin embargo, se presentan bajas velocidades, por lo tanto, se reitera la recomendación de instalación de válvulas de purgas para el mantenimiento de la red y evitar el deterioro de la calidad del agua distribuida | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 4 Y 5\San Marcos\PNUD SAN MARCOS VF\Comunidad de Candelaria\Anexos\Anexo 10. Modelos hidráulicos\La candelaria condicion finalVF.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Optimización | Se evalúan las mejoras propuestas al sistema considerando la inclusión de una bomba sumergible solar, para optimizar la captación, almacenamiento y distribución de los caudales |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | La ruta a los archivos presenta problemas, por lo cual no fue posible correr el modelo | Candelaria, San Marcos, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, optimización, bomba solar, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1099 | CAÑO PRIETO CI08-11 (1) | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar la red existente del microacueducto de la comunidad de Caño Prieto en la zona rural del municipio de San Marcos. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). La configuración existente de la red de distribución de la comunidad rural de Caño Prieto permite la prestación eficiente del servicio en términos de cantidad y presión, para la mayoría de los tramos se presentan bajas velocidades (menor a 0.5 m/s) por lo que es necesario la instalación de válvulas de purgas para el mantenimiento de la red | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 4 Y 5\San Marcos\PNUD SAN MARCOS VF\Comunidad de Caño prieto\Anexos\Anexo 10. Modelos hidráulicos\CAÑO PRIETO CI08-11 (1).net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Condición actual | Se evalúa la condición actual del sistema con la información recolectada en campo |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | La ruta a los archivos presenta problemas, por lo cual no fue posible correr el modelo | Caño Prieto, San Marcos, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, situación actual, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1100 | CAÑO PRIETO CF08-11 (1) | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar las mejoras de la red existente del microacueducto de la comunidad de Caño Prieto en la zona rural del municipio de San Marcos, por medio de la inclusión de una bomba solar. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). De acuerdo a los resultados obtenidos del modelo hidráulico de la red con el equipo de bombeo solar proyectado, se cumplen con las presiones establecidas en la normatividad colombiana para el suministro de agua en comunidades con población menor a 12,500 habitantes, considerando que el tanque elevado conserva su capacidad y altura existente, sin embargo, se siguen presentando bajas velocidades a la hora de mayor consumo, por lo tanto se reitera la recomendación de instalación de válvulas de purga que faciliten el mantenimiento de la red de distribución ante una posible alteración de la calidad por acumulación de sedimentos | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 4 Y 5\San Marcos\PNUD SAN MARCOS VF\Comunidad de Caño prieto\Anexos\Anexo 10. Modelos hidráulicos\CAÑO PRIETO CF08-11 (1).net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Optimización | Se evalúan las mejoras propuestas al sistema considerando la inclusión de una bomba sumergible solar, para optimizar la captación, almacenamiento y distribución de los caudales |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | La ruta a los archivos presenta problemas, por lo cual no fue posible correr el modelo | Caño Prieto, San Marcos, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, optimización, bomba solar, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1101 | Ceja larga CI11-11 | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar la red existente del microacueducto de la comunidad de Ceja Larga en la zona rural del municipio de San Marcos. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). La configuración existente de la red de distribución de la comunidad rural de Ceja Larga permite la prestación eficiente del servicio en términos de cantidad y presión, para la mayoría de los tramos se presentan bajas velocidades (menor a 0.5 m/s) por lo que es necesario la instalación de válvulas de purgas para el mantenimiento de la red | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 4 Y 5\San Marcos\PNUD SAN MARCOS VF\Comunidad de Ceja Larga\Anexos\Anexo 10. Modelos hidráulico\Ceja larga CI11-11.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Condición actual | Se evalúa la condición actual del sistema con la información recolectada en campo |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | La ruta a los archivos presenta problemas, por lo cual no fue posible correr el modelo | Ceja Larga, San Marcos, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, situación actual, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1102 | Ceja larga CF11-11 | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar las mejoras de la red existente del microacueducto de la comunidad de Ceja Larga en la zona rural del municipio de San Marcos, por medio de la inclusión de una bomba solar. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). De acuerdo a los resultados obtenidos del modelo hidráulico de la red con el equipo de bombeo solar proyectado, se cumplen con las presiones establecidas en la normatividad colombiana para el suministro de agua en comunidades con población menor a 12,500 habitantes, considerando que el tanque elevado conserva su capacidad y altura existente, sin embargo, se siguen presentando bajas velocidades a la hora de mayor consumo, por lo tanto se reitera la recomendación de instalación de válvulas de purga que faciliten el mantenimiento de la red de distribución ante una posible alteración de la calidad por acumulación de sedimentos | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 4 Y 5\San Marcos\PNUD SAN MARCOS VF\Comunidad de Ceja Larga\Anexos\Anexo 10. Modelos hidráulico\Ceja larga CF11-11.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Optimización | Se evalúan las mejoras propuestas al sistema considerando la inclusión de una bomba sumergible solar, para optimizar la captación, almacenamiento y distribución de los caudales |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | La ruta a los archivos presenta problemas, por lo cual no fue posible correr el modelo | Ceja Larga, San Marcos, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, optimización, bomba solar, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1103 | Cucharito CI27-11 (1) | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar la red existente del microacueducto de la comunidad de Cucharito en la zona rural del municipio de San Marcos. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). La configuración existente de la red de distribución de la comunidad rural de Cucharito permite la prestación eficiente del servicio en términos de cantidad y presión, para la mayoría de los tramos se presentan bajas velocidades (menor a 0.5 m/s) por lo que es necesario la instalación de válvulas de purgas para el mantenimiento de la red | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 4 Y 5\San Marcos\PNUD SAN MARCOS VF\Comunidad de Cucharito\Anexos\Anexo 10. Modelos hidráulicos\Cucharito CI27-11 (1).net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Condición actual | Se evalúa la condición actual del sistema con la información recolectada en campo |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | La ruta a los archivos presenta problemas, por lo cual no fue posible correr el modelo | Cucharito, San Marcos, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, situación actual, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1104 | Cucharito CF27-11 | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar las mejoras de la red existente del microacueducto de la comunidad de Cucharito en la zona rural del municipio de San Marcos, por medio de la inclusión de una bomba solar. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). De acuerdo a los resultados obtenidos del modelo hidráulico de la red con el equipo de bombeo solar proyectado, se cumplen con las presiones establecidas en la normatividad colombiana para el suministro de agua en comunidades con población menor a 12,500 habitantes, considerando que el tanque elevado conserva su capacidad y altura existente, sin embargo, se siguen presentando bajas velocidades a la hora de mayor consumo, por lo tanto se reitera la recomendación de instalación de válvulas de purga que faciliten el mantenimiento de la red de distribución ante una posible alteración de la calidad por acumulación de sedimentos | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 4 Y 5\San Marcos\PNUD SAN MARCOS VF\Comunidad de Cucharito\Anexos\Anexo 10. Modelos hidráulicos\Cucharito CF27-11.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Optimización | Se evalúan las mejoras propuestas al sistema considerando la inclusión de una bomba sumergible solar, para optimizar la captación, almacenamiento y distribución de los caudales |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | La ruta a los archivos presenta problemas, por lo cual no fue posible correr el modelo | Cucharito, San Marcos, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, optimización, bomba solar, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1105 | El limon SB CI27-11 | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar la red existente del microacueducto de la comunidad de El Limón en la zona rural del municipio de San Marcos. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). La configuración existente de la red de distribución de la comunidad rural de El Limón permite la prestación eficiente del servicio en términos de cantidad y presión, para la mayoría de los tramos se presentan bajas velocidades (menor a 0.5 m/s) por lo que es necesario la instalación de válvulas de purgas para el mantenimiento de la red | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 4 Y 5\San Marcos\PNUD SAN MARCOS VF\Comunidad de El Limón\Anexos\Anexo 10. Modelos hidráulico\El limon SB CI27-11.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Condición actual | Se evalúa la condición actual del sistema con la información recolectada en campo |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | La ruta a los archivos presenta problemas, por lo cual no fue posible correr el modelo | El Limón, San Marcos, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, situación actual, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1106 | El limon SB CF27-11 | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar las mejoras de la red existente del microacueducto de la comunidad de El Limón en la zona rural del municipio de San Marcos, por medio de la inclusión de una bomba solar. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). De acuerdo a los resultados obtenidos del modelo hidráulico de la red con el equipo de bombeo solar proyectado, se cumplen con las presiones establecidas en la normatividad colombiana para el suministro de agua en comunidades con población menor a 12,500 habitantes, considerando que el tanque elevado conserva su capacidad y altura existente, sin embargo, se siguen presentando bajas velocidades a la hora de mayor consumo, por lo tanto se reitera la recomendación de instalación de válvulas de purga que faciliten el mantenimiento de la red de distribución ante una posible alteración de la calidad por acumulación de sedimentos | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 4 Y 5\San Marcos\PNUD SAN MARCOS VF\Comunidad de El Limón\Anexos\Anexo 10. Modelos hidráulico\El limon SB CF27-11.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Optimización | Se evalúan las mejoras propuestas al sistema considerando la inclusión de una bomba sumergible solar, para optimizar la captación, almacenamiento y distribución de los caudales |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | La ruta a los archivos presenta problemas, por lo cual no fue posible correr el modelo | El Limón, San Marcos, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, optimización, bomba solar, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1107 | EL MAMON CI11-11 | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar la red existente del microacueducto de la comunidad de El Mamón en la zona rural del municipio de San Marcos. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). La configuración existente de la red de distribución de la comunidad rural de El Mamón permite la prestación eficiente del servicio en términos de cantidad y presión, para la mayoría de los tramos se presentan bajas velocidades (menor a 0.5 m/s) por lo que es necesario la instalación de válvulas de purgas para el mantenimiento de la red | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 4 Y 5\San Marcos\PNUD SAN MARCOS VF\Comunidad de El Mamón\Anexos\Anexo 10. Modelos hidráulicos\EL MAMON CI11-11.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Condición actual | Se evalúa la condición actual del sistema con la información recolectada en campo |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | La ruta a los archivos presenta problemas, por lo cual no fue posible correr el modelo | El Mamón, San Marcos, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, situación actual, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1108 | EL MAMON CF11-11 | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar las mejoras de la red existente del microacueducto de la comunidad de El Mamón en la zona rural del municipio de San Marcos, por medio de la inclusión de una bomba solar. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). De acuerdo a los resultados obtenidos del modelo hidráulico de la red con el equipo de bombeo solar proyectado, se cumplen con las presiones establecidas en la normatividad colombiana para el suministro de agua en comunidades con población menor a 12,500 habitantes, considerando que el tanque elevado conserva su capacidad y altura existente, sin embargo, se siguen presentando bajas velocidades a la hora de mayor consumo, por lo tanto se reitera la recomendación de instalación de válvulas de purga que faciliten el mantenimiento de la red de distribución ante una posible alteración de la calidad por acumulación de sedimentos | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 4 Y 5\San Marcos\PNUD SAN MARCOS VF\Comunidad de El Mamón\Anexos\Anexo 10. Modelos hidráulicos\EL MAMON CF11-11.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Optimización | Se evalúan las mejoras propuestas al sistema considerando la inclusión de una bomba sumergible solar, para optimizar la captación, almacenamiento y distribución de los caudales |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | La ruta a los archivos presenta problemas, por lo cual no fue posible correr el modelo | El Mamón, San Marcos, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, optimización, bomba solar, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1109 | El pital CI27-11 | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar la red existente del microacueducto de la comunidad de El Mamón en la zona rural del municipio de San Marcos. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). La configuración existente de la red de distribución de la comunidad rural de El Pital permite la prestación eficiente del servicio en términos de cantidad y presión, para la mayoría de los tramos se presentan bajas velocidades (menor a 0.5 m/s) por lo que es necesario la instalación de válvulas de purgas para el mantenimiento de la red | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 4 Y 5\San Marcos\PNUD SAN MARCOS VF\Comunidad de El Pital\Anexos\Anexo 10. Modelo hidraulico\El pital CI27-11.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Condición actual | Se evalúa la condición actual del sistema con la información recolectada en campo |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | La ruta a los archivos presenta problemas, por lo cual no fue posible correr el modelo | El Pital, San Marcos, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, situación actual, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1110 | El pital CF27-11 | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar las mejoras de la red existente del microacueducto de la comunidad de El Mamón en la zona rural del municipio de San Marcos, por medio de la inclusión de una bomba solar. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). De acuerdo a los resultados obtenidos del modelo hidráulico de la red con el equipo de bombeo solar proyectado, se cumplen con las presiones establecidas en la normatividad colombiana para el suministro de agua en comunidades con población menor a 12,500 habitantes, considerando que el tanque elevado conserva su capacidad y altura existente, sin embargo, se siguen presentando bajas velocidades a la hora de mayor consumo, por lo tanto se reitera la recomendación de instalación de válvulas de purga que faciliten el mantenimiento de la red de distribución ante una posible alteración de la calidad por acumulación de sedimentos | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 4 Y 5\San Marcos\PNUD SAN MARCOS VF\Comunidad de El Pital\Anexos\Anexo 10. Modelo hidraulico\El pital CF27-11.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Optimización | Se evalúan las mejoras propuestas al sistema considerando la inclusión de una bomba sumergible solar, para optimizar la captación, almacenamiento y distribución de los caudales |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | La ruta a los archivos presenta problemas, por lo cual no fue posible correr el modelo | El Pital, San Marcos, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, optimización, bomba solar, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1111 | LA FLORIDA CI10-11 | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar la red existente del microacueducto de la comunidad de La Florida en la zona rural del municipio de San Marcos. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). La configuración existente de la red de distribución de la comunidad rural de La Florida permite la prestación eficiente del servicio en términos de cantidad y presión, para la mayoría de los tramos se presentan bajas velocidades (menor a 0.5 m/s) por lo que es necesario la instalación de válvulas de purgas para el mantenimiento de la red | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 4 Y 5\San Marcos\PNUD SAN MARCOS VF\Comunidad de Florida\Anexos\Anexo 10. Modelos hidráulicos\LA FLORIDA CI10-11.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Condición actual | Se evalúa la condición actual del sistema con la información recolectada en campo |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | La ruta a los archivos presenta problemas, por lo cual no fue posible correr el modelo | La Florida, San Marcos, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, situación actual, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1112 | LA FLORIDA CF10-11 | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar las mejoras de la red existente del microacueducto de la comunidad de La Florida en la zona rural del municipio de San Marcos, por medio de la inclusión de una bomba solar. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). De acuerdo a los resultados obtenidos del modelo hidráulico de la red con el equipo de bombeo solar proyectado, se cumplen con las presiones establecidas en la normatividad colombiana para el suministro de agua en comunidades con población menor a 12,500 habitantes, considerando que el tanque elevado conserva su capacidad y altura existente, sin embargo, se siguen presentando bajas velocidades a la hora de mayor consumo, por lo tanto se reitera la recomendación de instalación de válvulas de purga que faciliten el mantenimiento de la red de distribución ante una posible alteración de la calidad por acumulación de sedimentos | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 4 Y 5\San Marcos\PNUD SAN MARCOS VF\Comunidad de Florida\Anexos\Anexo 10. Modelos hidráulicos\LA FLORIDA CF10-11.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Optimización | Se evalúan las mejoras propuestas al sistema considerando la inclusión de una bomba sumergible solar, para optimizar la captación, almacenamiento y distribución de los caudales |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | La ruta a los archivos presenta problemas, por lo cual no fue posible correr el modelo | La Florida, San Marcos, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, optimización, bomba solar, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1113 | La isla V09-11 CONDICION INICIAL (1) | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar la red existente del microacueducto de la comunidad de La Isla en la zona rural del municipio de San Marcos. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). La configuración existente de la red de distribución de la comunidad rural de La Isla permite la prestación eficiente del servicio en términos de cantidad y presión, para la mayoría de los tramos se presentan bajas velocidades (menor a 0.5 m/s) por lo que es necesario la instalación de válvulas de purgas para el mantenimiento de la red | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 4 Y 5\San Marcos\PNUD SAN MARCOS VF\Comunidad de La Isla\Anexos\Anexo 10. Modelos hidráulicos\La isla V09-11 CONDICION INICIAL (1).net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Condición actual | Se evalúa la condición actual del sistema con la información recolectada en campo |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | La ruta a los archivos presenta problemas, por lo cual no fue posible correr el modelo | La Isla, San Marcos, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, situación actual, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1114 | La isla V09-11 CONDICION FINAL (1) | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar las mejoras de la red existente del microacueducto de la comunidad de La Isla en la zona rural del municipio de San Marcos, por medio de la inclusión de una bomba solar. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). De acuerdo a los resultados obtenidos del modelo hidráulico de la red con el equipo de bombeo solar proyectado, se cumplen con las presiones establecidas en la normatividad colombiana para el suministro de agua en comunidades con población menor a 12,500 habitantes, considerando que el tanque elevado conserva su capacidad y altura existente, sin embargo, se siguen presentando bajas velocidades a la hora de mayor consumo, por lo tanto se reitera la recomendación de instalación de válvulas de purga que faciliten el mantenimiento de la red de distribución ante una posible alteración de la calidad por acumulación de sedimentos | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 4 Y 5\San Marcos\PNUD SAN MARCOS VF\Comunidad de La Isla\Anexos\Anexo 10. Modelos hidráulicos\La isla V09-11 CONDICION FINAL (1).net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Optimización | Se evalúan las mejoras propuestas al sistema considerando la inclusión de una bomba sumergible solar, para optimizar la captación, almacenamiento y distribución de los caudales |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | La ruta a los archivos presenta problemas, por lo cual no fue posible correr el modelo | La Isla, San Marcos, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, optimización, bomba solar, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1115 | Las balsas CI26-11 | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar la red existente del microacueducto de la comunidad de Las Balsas en la zona rural del municipio de San Marcos. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). La configuración existente de la red de distribución de la comunidad rural de Las Balsas permite la prestación eficiente del servicio en términos de cantidad y presión, para la mayoría de los tramos se presentan bajas velocidades (menor a 0.5 m/s) por lo que es necesario la instalación de válvulas de purgas para el mantenimiento de la red | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 4 Y 5\San Marcos\PNUD SAN MARCOS VF\Comunidad de Las Balsas\Anexos\Anexo 10. Modelos hidráulicos\Las balsas CI26-11.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Condición actual | Se evalúa la condición actual del sistema con la información recolectada en campo |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | La ruta a los archivos presenta problemas, por lo cual no fue posible correr el modelo | Las Balsas, San Marcos, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, situación actual, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1116 | Las balsas CF26-11 | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar las mejoras de la red existente del microacueducto de la comunidad de Las Balsas en la zona rural del municipio de San Marcos, por medio de la inclusión de una bomba solar. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). De acuerdo a los resultados obtenidos del modelo hidráulico de la red con el equipo de bombeo solar proyectado, se cumplen con las presiones establecidas en la normatividad colombiana para el suministro de agua en comunidades con población menor a 12,500 habitantes, considerando que el tanque elevado conserva su capacidad y altura existente, sin embargo, se siguen presentando bajas velocidades a la hora de mayor consumo, por lo tanto se reitera la recomendación de instalación de válvulas de purga que faciliten el mantenimiento de la red de distribución ante una posible alteración de la calidad por acumulación de sedimentos | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 4 Y 5\San Marcos\PNUD SAN MARCOS VF\Comunidad de Las Balsas\Anexos\Anexo 10. Modelos hidráulicos\Las balsas CF26-11.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Optimización | Se evalúan las mejoras propuestas al sistema considerando la inclusión de una bomba sumergible solar, para optimizar la captación, almacenamiento y distribución de los caudales |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | La ruta a los archivos presenta problemas, por lo cual no fue posible correr el modelo | Las Balsas, San Marcos, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, optimización, bomba solar, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1117 | LAS FLORES CI11-11 | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar la red existente del microacueducto de la comunidad de Las Flores en la zona rural del municipio de San Marcos. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). La configuración existente de la red de distribución de la comunidad rural de Las Flores permite la prestación eficiente del servicio en términos de cantidad y presión, para la mayoría de los tramos se presentan bajas velocidades (menor a 0.5 m/s) por lo que es necesario la instalación de válvulas de purgas para el mantenimiento de la red | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 4 Y 5\San Marcos\PNUD SAN MARCOS VF\Comunidad de Las Flores\Anexos\Anexo 10. Modelos hidráulicos\LAS FLORES CI11-11.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Condición actual | Se evalúa la condición actual del sistema con la información recolectada en campo |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | La ruta a los archivos presenta problemas, por lo cual no fue posible correr el modelo | Las Flores, San Marcos, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, situación actual, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1118 | LAS FLORES CF11-11 | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar las mejoras de la red existente del microacueducto de la comunidad de Las Flores en la zona rural del municipio de San Marcos, por medio de la inclusión de una bomba solar. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). De acuerdo a los resultados obtenidos del modelo hidráulico de la red con el equipo de bombeo solar proyectado, se cumplen con las presiones establecidas en la normatividad colombiana para el suministro de agua en comunidades con población menor a 12,500 habitantes, considerando que el tanque elevado conserva su capacidad y altura existente, sin embargo, se siguen presentando bajas velocidades a la hora de mayor consumo, por lo tanto se reitera la recomendación de instalación de válvulas de purga que faciliten el mantenimiento de la red de distribución ante una posible alteración de la calidad por acumulación de sedimentos | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 4 Y 5\San Marcos\PNUD SAN MARCOS VF\Comunidad de Las Flores\Anexos\Anexo 10. Modelos hidráulicos\LAS FLORES CF11-11.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Optimización | Se evalúan las mejoras propuestas al sistema considerando la inclusión de una bomba sumergible solar, para optimizar la captación, almacenamiento y distribución de los caudales |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | La ruta a los archivos presenta problemas, por lo cual no fue posible correr el modelo | Las Flores, San Marcos, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, optimización, bomba solar, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1119 | Montegrande CI14-11VF | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar la red existente del microacueducto de la comunidad de Monte Grande en la zona rural del municipio de San Marcos. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). La configuración existente de la red de distribución de la comunidad rural de Monte Grande permite la prestación eficiente del servicio en términos de cantidad y presión, para la mayoría de los tramos se presentan bajas velocidades (menor a 0.5 m/s) por lo que es necesario la instalación de válvulas de purgas para el mantenimiento de la red | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 4 Y 5\San Marcos\PNUD SAN MARCOS VF\Comunidad de Montegrande\Anexos\Anexo 10. Modelos hidráulicos\Montegrande CI14-11VF.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Condición actual | Se evalúa la condición actual del sistema con la información recolectada en campo |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | La ruta a los archivos presenta problemas, por lo cual no fue posible correr el modelo | Monte Grande, San Marcos, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, situación actual, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1120 | Montegrande CF14-11VF | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar las mejoras de la red existente del microacueducto de la comunidad de Monte Grande en la zona rural del municipio de San Marcos, por medio de la inclusión de una bomba solar. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). De acuerdo a los resultados obtenidos del modelo hidráulico de la red con el equipo de bombeo solar proyectado, se cumplen con las presiones establecidas en la normatividad colombiana para el suministro de agua en comunidades con población menor a 12,500 habitantes, considerando que el tanque elevado conserva su capacidad y altura existente, sin embargo, se siguen presentando bajas velocidades a la hora de mayor consumo, por lo tanto se reitera la recomendación de instalación de válvulas de purga que faciliten el mantenimiento de la red de distribución ante una posible alteración de la calidad por acumulación de sedimentos | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 4 Y 5\San Marcos\PNUD SAN MARCOS VF\Comunidad de Montegrande\Anexos\Anexo 10. Modelos hidráulicos\Montegrande CF14-11VF.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Optimización | Se evalúan las mejoras propuestas al sistema considerando la inclusión de una bomba sumergible solar, para optimizar la captación, almacenamiento y distribución de los caudales |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | La ruta a los archivos presenta problemas, por lo cual no fue posible correr el modelo | Monte Grande, San Marcos, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, optimización, bomba solar, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1121 | PALO ALTO CI11-11VF | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar la red existente del microacueducto de la comunidad de Palo Alto en la zona rural del municipio de San Marcos. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). La configuración existente de la red de distribución de la comunidad rural de Palo Alto permite la prestación eficiente del servicio en términos de cantidad y presión, para la mayoría de los tramos se presentan bajas velocidades (menor a 0.5 m/s) por lo que es necesario la instalación de válvulas de purgas para el mantenimiento de la red | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 4 Y 5\San Marcos\PNUD SAN MARCOS VF\Comunidad de Palo Alto\Anexos\Anexo 10. Modelos hidráulicos\PALO ALTO CI11-11VF.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Condición actual | Se evalúa la condición actual del sistema con la información recolectada en campo |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | La ruta a los archivos presenta problemas, por lo cual no fue posible correr el modelo | Palo Alto, San Marcos, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, situación actual, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1122 | PALO ALTO CF11-11VF | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar las mejoras de la red existente del microacueducto de la comunidad de Palo Alto en la zona rural del municipio de San Marcos, por medio de la inclusión de una bomba solar. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). De acuerdo a los resultados obtenidos del modelo hidráulico de la red con el equipo de bombeo solar proyectado, se cumplen con las presiones establecidas en la normatividad colombiana para el suministro de agua en comunidades con población menor a 12,500 habitantes, considerando que el tanque elevado conserva su capacidad y altura existente, sin embargo, se siguen presentando bajas velocidades a la hora de mayor consumo, por lo tanto se reitera la recomendación de instalación de válvulas de purga que faciliten el mantenimiento de la red de distribución ante una posible alteración de la calidad por acumulación de sedimentos | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 4 Y 5\San Marcos\PNUD SAN MARCOS VF\Comunidad de Palo Alto\Anexos\Anexo 10. Modelos hidráulicos\PALO ALTO CF11-11VF.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Optimización | Se evalúan las mejoras propuestas al sistema considerando la inclusión de una bomba sumergible solar, para optimizar la captación, almacenamiento y distribución de los caudales |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | La ruta a los archivos presenta problemas, por lo cual no fue posible correr el modelo | Palo Alto, San Marcos, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, optimización, bomba solar, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1123 | San Felipe CI11-11 VF V2 | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar la red existente del microacueducto de las comunidades de San Felipe, Santa Inés Y Cañaguate en la zona rural del municipio de San Marcos. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). La configuración existente de la red de distribución de la comunidad rural de San Felipe, Santa Inés Y Cañaguate permite la prestación eficiente del servicio en términos de cantidad y presión, para la mayoría de los tramos se presentan bajas velocidades (menor a 0.5 m/s) por lo que es necesario la instalación de válvulas de purgas para el mantenimiento de la red | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 4 Y 5\San Marcos\PNUD SAN MARCOS VF\Comunidad de San Felipe Santa ines Cañaguate\Anexos\Anexo 10. Modelos hidráulicos\San Felipe CI11-11 VF V2.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Condición actual | Se evalúa la condición actual del sistema con la información recolectada en campo |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | La ruta a los archivos presenta problemas, por lo cual no fue posible correr el modelo | San Felipe, Santa Inés, Cañaguate, San Marcos, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, situación actual, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1124 | San Felipe CF11-11 VF V2 | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar las mejoras de la red existente del microacueducto de las comunidades de San Felipe, Santa Inés Y Cañaguate en la zona rural del municipio de San Marcos, por medio de la inclusión de una bomba solar. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). De acuerdo a los resultados obtenidos del modelo hidráulico de la red con el equipo de bombeo solar proyectado, se cumplen con las presiones establecidas en la normatividad colombiana para el suministro de agua en comunidades con población menor a 12,500 habitantes, considerando que el tanque elevado conserva su capacidad y altura existente, sin embargo, se siguen presentando bajas velocidades a la hora de mayor consumo, por lo tanto se reitera la recomendación de instalación de válvulas de purga que faciliten el mantenimiento de la red de distribución ante una posible alteración de la calidad por acumulación de sedimentos | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 4 Y 5\San Marcos\PNUD SAN MARCOS VF\Comunidad de San Felipe Santa ines Cañaguate\Anexos\Anexo 10. Modelos hidráulicos\San Felipe CF11-11 VF V2.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Optimización | Se evalúan las mejoras propuestas al sistema considerando la inclusión de una bomba sumergible solar, para optimizar la captación, almacenamiento y distribución de los caudales |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | La ruta a los archivos presenta problemas, por lo cual no fue posible correr el modelo | San Felipe, Santa Inés, Cañaguate, San Marcos, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, optimización, bomba solar, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1125 | TROCHA PERSIANA PRUEBA CI11-11 VF | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar la red existente del microacueducto de la comunidad de Trocha Persiana en la zona rural del municipio de San Marcos. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). La configuración existente de la red de distribución de la comunidad rural de Trocha Persiana permite la prestación eficiente del servicio en términos de cantidad y presión, para la mayoría de los tramos se presentan bajas velocidades (menor a 0.5 m/s) por lo que es necesario la instalación de válvulas de purgas para el mantenimiento de la red | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 4 Y 5\San Marcos\PNUD SAN MARCOS VF\Comunidad de Trocha persiana\Anexos\Anexo 10. Modelo hidráulico\TROCHA PERSIANA PRUEBA CI11-11 VF.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Condición actual | Se evalúa la condición actual del sistema con la información recolectada en campo |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | La ruta a los archivos presenta problemas, por lo cual no fue posible correr el modelo | Trocha Persiana, San Marcos, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, situación actual, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1126 | TROCHA PERSIANA PRUEBA CF11-11 VF | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar las mejoras de la red existente del microacueducto de la comunidad de Trocha Persiana en la zona rural del municipio de San Marcos, por medio de la inclusión de una bomba solar. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). De acuerdo a los resultados obtenidos del modelo hidráulico de la red con el equipo de bombeo solar proyectado, se cumplen con las presiones establecidas en la normatividad colombiana para el suministro de agua en comunidades con población menor a 12,500 habitantes, considerando que el tanque elevado conserva su capacidad y altura existente, sin embargo, se siguen presentando bajas velocidades a la hora de mayor consumo, por lo tanto se reitera la recomendación de instalación de válvulas de purga que faciliten el mantenimiento de la red de distribución ante una posible alteración de la calidad por acumulación de sedimentos | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 4 Y 5\San Marcos\PNUD SAN MARCOS VF\Comunidad de Trocha persiana\Anexos\Anexo 10. Modelo hidráulico\TROCHA PERSIANA PRUEBA CF11-11 VF.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Optimización | Se evalúan las mejoras propuestas al sistema considerando la inclusión de una bomba sumergible solar, para optimizar la captación, almacenamiento y distribución de los caudales |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | La ruta a los archivos presenta problemas, por lo cual no fue posible correr el modelo | Trocha Persiana, San Marcos, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, optimización, bomba solar, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1127 | EL REPARO CI11-11 | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar la red existente del microacueducto de las comunidades de El Reparo y El Paso Carate en la zona rural del municipio de San Marcos. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). La configuración existente de la red de distribución de la comunidad rural de El Reparo Y El Paso Carate permite la prestación eficiente del servicio en términos de cantidad y presión, para la mayoría de los tramos se presentan bajas velocidades (menor a 0.5 m/s) por lo que es necesario la instalación de válvulas de purgas para el mantenimiento de la red | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 4 Y 5\San Marcos\PNUD SAN MARCOS VF\Comunidad el reparo - paso karate\Anexos\Anexo 10. Modelos hidráulicos\EL REPARO CI11-11.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Condición actual | Se evalúa la condición actual del sistema con la información recolectada en campo |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | La ruta a los archivos presenta problemas, por lo cual no fue posible correr el modelo | El Reparo, El Paso Carate, San Marcos, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, situación actual, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1128 | EL REPARO CF11-11 | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar las mejoras de la red existente del microacueducto de las comunidades de El Reparo y El Paso Carate en la zona rural del municipio de San Marcos, por medio de la inclusión de una bomba solar. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). De acuerdo a los resultados obtenidos del modelo hidráulico de la red con el equipo de bombeo solar proyectado, se cumplen con las presiones establecidas en la normatividad colombiana para el suministro de agua en comunidades con población menor a 12,500 habitantes, considerando que el tanque elevado conserva su capacidad y altura existente, sin embargo, se siguen presentando bajas velocidades a la hora de mayor consumo, por lo tanto se reitera la recomendación de instalación de válvulas de purga que faciliten el mantenimiento de la red de distribución ante una posible alteración de la calidad por acumulación de sedimentos | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 4 Y 5\San Marcos\PNUD SAN MARCOS VF\Comunidad el reparo - paso karate\Anexos\Anexo 10. Modelos hidráulicos\EL REPARO CF11-11.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Optimización | Se evalúan las mejoras propuestas al sistema considerando la inclusión de una bomba sumergible solar, para optimizar la captación, almacenamiento y distribución de los caudales |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | La ruta a los archivos presenta problemas, por lo cual no fue posible correr el modelo | El Reparo, El Paso Carate, San Marcos, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, optimización, bomba solar, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1129 | El tablon CI19-11 | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar la red existente del microacueducto de la comunidad de Las Flores en la zona rural del municipio de San Marcos. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). La configuración existente de la red de distribución de la comunidad rural de El Tablón permite la prestación eficiente del servicio en términos de cantidad y presión, para la mayoría de los tramos se presentan bajas velocidades (menor a 0.5 m/s) por lo que es necesario la instalación de válvulas de purgas para el mantenimiento de la red | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 4 Y 5\San Marcos\PNUD SAN MARCOS VF\Comunidad El Tablón\Anexos\Anexo 10. Modelo hidraulico\El tablon CI19-11.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Condición actual | Se evalúa la condición actual del sistema con la información recolectada en campo |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | La ruta a los archivos presenta problemas, por lo cual no fue posible correr el modelo | El Tablón, San Marcos, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, situación actual, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1130 | El tablon CF19-11 | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar las mejoras de la red existente del microacueducto de la comunidad de Las Flores en la zona rural del municipio de San Marcos, por medio de la inclusión de una bomba solar. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). De acuerdo a los resultados obtenidos del modelo hidráulico de la red con el equipo de bombeo solar proyectado, se cumplen con las presiones establecidas en la normatividad colombiana para el suministro de agua en comunidades con población menor a 12,500 habitantes, considerando que el tanque elevado conserva su capacidad y altura existente, sin embargo, se siguen presentando bajas velocidades a la hora de mayor consumo, por lo tanto se reitera la recomendación de instalación de válvulas de purga que faciliten el mantenimiento de la red de distribución ante una posible alteración de la calidad por acumulación de sedimentos | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 4 Y 5\San Marcos\PNUD SAN MARCOS VF\Comunidad El Tablón\Anexos\Anexo 10. Modelo hidraulico\El tablon CF19-11.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Optimización | Se evalúan las mejoras propuestas al sistema considerando la inclusión de una bomba sumergible solar, para optimizar la captación, almacenamiento y distribución de los caudales |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | La ruta a los archivos presenta problemas, por lo cual no fue posible correr el modelo | El Tablón, San Marcos, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, optimización, bomba solar, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1131 | Chechenia CI27-11 | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar la red existente del microacueducto de la comunidad de Chechenia en la zona rural del municipio de San Benito. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). La configuración existente de la red de distribución de la comunidad rural de Chechenia permite la prestación eficiente del servicio en términos de cantidad y presión; para todos los tramos de la red de distribución se presentan bajas velocidades (menor a 0.5 m/s) por lo que es necesario la instalación de válvulas de purgas para el mantenimiento de la red | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 4 Y 5\San Benito\PNUD SAN BENITO VF\Comunidad de Chechenia\Anexos\Anexo 10. Modelos hidráulicos\Chechenia CI27-11.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Condición actual | Se evalúa la condición actual del sistema con la información recolectada en campo |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | La ruta a los archivos presenta problemas, por lo cual no fue posible correr el modelo | Chechenia, San Benito, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, situación actual, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1132 | Chechenia CF27-11 | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar las mejoras de la red existente del microacueducto de la comunidad de Chechenia en la zona rural del municipio de San Benito, por medio de la inclusión de una bomba solar. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). La red de acueducto existente permite garantizar el caudal máximo horario y las presiones de servicio para el final del periodo para la comunidad del Chechenia, sin embargo, se presentan bajas velocidades, por lo tanto, se reitera la recomendación de instalación de válvulas de purgas para el mantenimiento de la red y evitar el deterioro de la calidad del agua distribuida | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 4 Y 5\San Benito\PNUD SAN BENITO VF\Comunidad de Chechenia\Anexos\Anexo 10. Modelos hidráulicos\Chechenia CF27-11.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Optimización | Se evalúan las mejoras propuestas al sistema considerando la inclusión de una bomba sumergible solar, para optimizar la captación, almacenamiento y distribución de los caudales |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | La ruta a los archivos presenta problemas, por lo cual no fue posible correr el modelo | Chechenia, San Benito, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, optimización, bomba solar, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1133 | CISPATACA CI27-11 VF | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar la red existente del microacueducto de la comunidad de Cispataca en la zona rural del municipio de San Benito. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). La configuración existente de la red de distribución de la comunidad rural de Cispataca no permite la prestación eficiente del servicio en términos de cantidad y presión; para todos los tramos de la red de distribución se presentan bajas velocidades (menor a 0.5 m/s) por lo que es necesario la instalación de válvulas de purgas para el mantenimiento de la red | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 4 Y 5\San Benito\PNUD SAN BENITO VF\Comunidad de Cispataca\Anexos\Anexo 10. Modelos hidráulicos\CISPATACA CI27-11 VF.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Condición actual | Se evalúa la condición actual del sistema con la información recolectada en campo |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | La ruta a los archivos presenta problemas, por lo cual no fue posible correr el modelo | Cispataca, San Benito, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, situación actual, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1134 | CISPATACA CF27-11 VF | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar las mejoras de la red existente del microacueducto de la comunidad de Cispataca en la zona rural del municipio de San Benito, por medio de la inclusión de una bomba solar. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). La red de acueducto existente permite garantizar el caudal máximo horario y las presiones de servicio para el final del periodo para la comunidad de Cispataca, sin embargo, se presentan bajas velocidades, por lo tanto, se reitera la recomendación de instalación de válvulas de purgas para el mantenimiento de la red y evitar el deterioro de la calidad del agua distribuida | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 4 Y 5\San Benito\PNUD SAN BENITO VF\Comunidad de Cispataca\Anexos\Anexo 10. Modelos hidráulicos\CISPATACA CF27-11 VF.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Optimización | Se evalúan las mejoras propuestas al sistema considerando la inclusión de una bomba sumergible solar, para optimizar la captación, almacenamiento y distribución de los caudales |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | La ruta a los archivos presenta problemas, por lo cual no fue posible correr el modelo | Cispataca, San Benito, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, optimización, bomba solar, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1135 | EL CAUCHAL CI15-11 | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar la red existente del microacueducto de la comunidad de Cauchal en la zona rural del municipio de San Benito. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). La configuración existente de la red de distribución de la comunidad rural del Cauchal permite la prestación eficiente del servicio en términos de cantidad y presión; para todos los tramos de la red de distribución se presentan bajas velocidades (menor a 0.5 m/s) por lo que es necesario la instalación de válvulas de purgas para el mantenimiento de la red | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 4 Y 5\San Benito\PNUD SAN BENITO VF\Comunidad de El Cauchal\Anexos\Anexo 10. Modelos hidráulicos\EL CAUCHAL CI15-11.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Condición actual | Se evalúa la condición actual del sistema con la información recolectada en campo |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | La ruta a los archivos presenta problemas, por lo cual no fue posible correr el modelo | Cauchal, San Benito, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, situación actual, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1136 | EL CAUCHAL CF15-11 | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar las mejoras de la red existente del microacueducto de la comunidad de Cauchal en la zona rural del municipio de San Benito, por medio de la inclusión de una bomba solar. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). La red de acueducto existente permite garantizar el caudal máximo horario y las presiones de servicio para el final del periodo para la comunidad del Cauchal, sin embargo, se presentan bajas velocidades, por lo tanto, se reitera la recomendación de instalación de válvulas de purgas para el mantenimiento de la red y evitar el deterioro de la calidad del agua distribuida | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 4 Y 5\San Benito\PNUD SAN BENITO VF\Comunidad de El Cauchal\Anexos\Anexo 10. Modelos hidráulicos\EL CAUCHAL CF15-11.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Optimización | Se evalúan las mejoras propuestas al sistema considerando la inclusión de una bomba sumergible solar, para optimizar la captación, almacenamiento y distribución de los caudales |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | La ruta a los archivos presenta problemas, por lo cual no fue posible correr el modelo | Cauchal, San Benito, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, optimización, bomba solar, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1137 | Jegua CI 15-11 | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar la red existente del microacueducto de la comunidad de Jegua en la zona rural del municipio de San Benito. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). La configuración existente de la red de distribución de la comunidad rural de Jegua no permite la prestación eficiente del servicio en términos de cantidad y presión; para todos los tramos de la red de distribución se presentan bajas velocidades (menor a 0.5 m/s) por lo que es necesario la instalación de válvulas de purgas para el mantenimiento de la red | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 4 Y 5\San Benito\PNUD SAN BENITO VF\Comunidad de Jegua\Anexos\Anexo 10. Modelos hidráulicos\Jegua CI 15-11.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Condición actual | Se evalúa la condición actual del sistema con la información recolectada en campo |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | La ruta a los archivos presenta problemas, por lo cual no fue posible correr el modelo | Jegua, San Benito, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, situación actual, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1138 | Jegua CF 15-11 | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar las mejoras de la red existente del microacueducto de la comunidad de Jegua en la zona rural del municipio de San Benito, por medio de la inclusión de una bomba solar. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). La red de acueducto existente permite garantizar el caudal máximo horario y las presiones de servicio para el final del periodo para la comunidad de Jegua, sin embargo, se presentan bajas velocidades, por lo tanto, se reitera la recomendación de instalación de válvulas de purgas para el mantenimiento de la red y evitar el deterioro de la calidad del agua distribuida | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 4 Y 5\San Benito\PNUD SAN BENITO VF\Comunidad de Jegua\Anexos\Anexo 10. Modelos hidráulicos\Jegua CF 15-11.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Optimización | Se evalúan las mejoras propuestas al sistema considerando la inclusión de una bomba sumergible solar, para optimizar la captación, almacenamiento y distribución de los caudales |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | La ruta a los archivos presenta problemas, por lo cual no fue posible correr el modelo | Jegua, San Benito, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, optimización, bomba solar, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1139 | La ceiba CI20-11V2 | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar la red existente del microacueducto de la comunidad de La Ceiba en la zona rural del municipio de San Benito. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). La configuración existente de la red de distribución de la comunidad rural La Ceiba no permite la prestación eficiente del servicio en términos de cantidad y presión; para todos los tramos de la red de distribución se presentan bajas velocidades (menor a 0.5 m/s) por lo que es necesario la instalación de válvulas de purgas para el mantenimiento de la red | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 4 Y 5\San Benito\PNUD SAN BENITO VF\Comunidad de La Ceiba\Anexos\Anexos 10. Modelos hidráulicos\La ceiba CI20-11V2.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Condición actual | Se evalúa la condición actual del sistema con la información recolectada en campo |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | La ruta a los archivos presenta problemas, por lo cual no fue posible correr el modelo | La Ceiba, San Benito, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, situación actual, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1140 | La ceiba CF20-11V2 | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar las mejoras de la red existente del microacueducto de la comunidad de La Ceiba en la zona rural del municipio de San Benito, por medio de la inclusión de una bomba solar. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). La red de acueducto existente permite garantizar el caudal máximo horario y las presiones de servicio para el final del periodo para la comunidad La Ceiba, sin embargo, se presentan bajas velocidades, por lo tanto, se reitera la recomendación de instalación de válvulas de purgas para el mantenimiento de la red y evitar el deterioro de la calidad del agua distribuida | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 4 Y 5\San Benito\PNUD SAN BENITO VF\Comunidad de La Ceiba\Anexos\Anexos 10. Modelos hidráulicos\La ceiba CF20-11V2.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Optimización | Se evalúan las mejoras propuestas al sistema considerando la inclusión de una bomba sumergible solar, para optimizar la captación, almacenamiento y distribución de los caudales |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | La ruta a los archivos presenta problemas, por lo cual no fue posible correr el modelo | La Ceiba, San Benito, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, optimización, bomba solar, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1141 | CUIVA CI15-11 | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar la red existente del microacueducto de la comunidad de La Cuiva en la zona rural del municipio de San Benito. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). La configuración existente de la red de distribución de la comunidad rural de La Cuiva no permite la prestación eficiente del servicio en términos de cantidad y presión; para todos los tramos de la red de distribución se presentan bajas velocidades (menor a 0.5 m/s) por lo que es necesario la instalación de válvulas de purgas para el mantenimiento de la red | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 4 Y 5\San Benito\PNUD SAN BENITO VF\Comunidad de La Cuiva\Anexos\Anexo 10. Modelos hidraúlicos\CUIVA CI15-11.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Condición actual | Se evalúa la condición actual del sistema con la información recolectada en campo |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | La ruta a los archivos presenta problemas, por lo cual no fue posible correr el modelo | La Cuiva, San Benito, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, situación actual, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1142 | CUIVA CF15-11 | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar las mejoras de la red existente del microacueducto de la comunidad de La Cuiva en la zona rural del municipio de San Benito, por medio de la inclusión de una bomba solar. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). La red de acueducto existente permite garantizar el caudal máximo horario y las presiones de servicio para el final del periodo para la comunidad de La Cuiva, sin embargo, se presentan bajas velocidades, por lo tanto, se reitera la recomendación de instalación de válvulas de purgas para el mantenimiento de la red y evitar el deterioro de la calidad del agua distribuida | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 4 Y 5\San Benito\PNUD SAN BENITO VF\Comunidad de La Cuiva\Anexos\Anexo 10. Modelos hidraúlicos\CUIVA CF15-11.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Optimización | Se evalúan las mejoras propuestas al sistema considerando la inclusión de una bomba sumergible solar, para optimizar la captación, almacenamiento y distribución de los caudales |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | La ruta a los archivos presenta problemas, por lo cual no fue posible correr el modelo | La Cuiva, San Benito, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, optimización, bomba solar, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1143 | LA MOLINA CI27-11 | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar la red existente del microacueducto de la comunidad de La Molina en la zona rural del municipio de San Benito. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). La configuración existente de la red de distribución de la comunidad rural de La Molina permite la prestación eficiente del servicio en términos de cantidad y presión; para todos los tramos de la red de distribución se presentan bajas velocidades (menor a 0.5 m/s) por lo que es necesario la instalación de válvulas de purgas para el mantenimiento de la red | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 4 Y 5\San Benito\PNUD SAN BENITO VF\Comunidad de La Molina\Anexos\Anexos 10. Modelos hidráulicos\LA MOLINA CI27-11.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Condición actual | Se evalúa la condición actual del sistema con la información recolectada en campo |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | La ruta a los archivos presenta problemas, por lo cual no fue posible correr el modelo | La Molina, San Benito, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, situación actual, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1144 | LA MOLINA CF27-11 | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar las mejoras de la red existente del microacueducto de la comunidad de La Molina en la zona rural del municipio de San Benito, por medio de la inclusión de una bomba solar. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). La red de acueducto existente permite garantizar el caudal máximo horario y las presiones de servicio para el final del periodo para la comunidad de La Molina, sin embargo, se presentan bajas velocidades, por lo tanto, se reitera la recomendación de instalación de válvulas de purgas para el mantenimiento de la red y evitar el deterioro de la calidad del agua distribuida | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 4 Y 5\San Benito\PNUD SAN BENITO VF\Comunidad de La Molina\Anexos\Anexos 10. Modelos hidráulicos\LA MOLINA CF27-11.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Optimización | Se evalúan las mejoras propuestas al sistema considerando la inclusión de una bomba sumergible solar, para optimizar la captación, almacenamiento y distribución de los caudales |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | La ruta a los archivos presenta problemas, por lo cual no fue posible correr el modelo | La Molina, San Benito, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, optimización, bomba solar, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1145 | Ventura CI15-11 katy | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar la red existente del microacueducto de la comunidad de La Ventura en la zona rural del municipio de San Benito. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). La configuración existente de la red de distribución de la comunidad rural de La Ventura no permite la prestación eficiente del servicio en términos de cantidad y presión; para todos los tramos de la red de distribución se presentan bajas velocidades (menor a 0.5 m/s) por lo que es necesario la instalación de válvulas de purgas para el mantenimiento de la red | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 4 Y 5\San Benito\PNUD SAN BENITO VF\Comunidad de La Ventura\Anexos\Anexo 10. Modelos hidráulicos\Ventura CI15-11 katy.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Condición actual | Se evalúa la condición actual del sistema con la información recolectada en campo |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | La ruta a los archivos presenta problemas, por lo cual no fue posible correr el modelo | La Ventura, San Benito, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, situación actual, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1146 | VENTURA CF15-11 katy | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar las mejoras de la red existente del microacueducto de la comunidad de La Ventura en la zona rural del municipio de San Benito, por medio de la inclusión de una bomba solar. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). La red de acueducto existente permite garantizar el caudal máximo horario y las presiones de servicio para el final del periodo para la comunidad de La Ventura, sin embargo, se presentan bajas velocidades, por lo tanto, se reitera la recomendación de instalación de válvulas de purgas para el mantenimiento de la red y evitar el deterioro de la calidad del agua distribuida | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 4 Y 5\San Benito\PNUD SAN BENITO VF\Comunidad de La Ventura\Anexos\Anexo 10. Modelos hidráulicos\VENTURA CF15-11 katy.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Optimización | Se evalúan las mejoras propuestas al sistema considerando la inclusión de una bomba sumergible solar, para optimizar la captación, almacenamiento y distribución de los caudales |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | La ruta a los archivos presenta problemas, por lo cual no fue posible correr el modelo | La Ventura, San Benito, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, optimización, bomba solar, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1147 | CHISPAS CI15-11 | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar la red existente del microacueducto de la comunidad de Las Chispas en la zona rural del municipio de San Benito. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). La configuración existente de la red de distribución de la comunidad rural de Las Chispas no permite la prestación eficiente del servicio en términos de cantidad y presión; para todos los tramos de la red de distribución se presentan bajas velocidades (menor a 0.5 m/s) por lo que es necesario la instalación de válvulas de purgas para el mantenimiento de la red | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 4 Y 5\San Benito\PNUD SAN BENITO VF\Comunidad de Las Chispas\Anexos\Anexo 10. Modelos hidráulicos\CHISPAS CI15-11.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Condición actual | Se evalúa la condición actual del sistema con la información recolectada en campo |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | La ruta a los archivos presenta problemas, por lo cual no fue posible correr el modelo | Las Chispas, San Benito, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, situación actual, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1148 | CHISPAS CF15-11 | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar las mejoras de la red existente del microacueducto de la comunidad de Las Chispas en la zona rural del municipio de San Benito, por medio de la inclusión de una bomba solar. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). La red de acueducto existente permite garantizar el caudal máximo horario y las presiones de servicio para el final del periodo para la comunidad de Las Chispas, sin embargo, se presentan bajas velocidades, por lo tanto, se reitera la recomendación de instalación de válvulas de purgas para el mantenimiento de la red y evitar el deterioro de la calidad del agua distribuida | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 4 Y 5\San Benito\PNUD SAN BENITO VF\Comunidad de Las Chispas\Anexos\Anexo 10. Modelos hidráulicos\CHISPAS CF15-11.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Optimización | Se evalúan las mejoras propuestas al sistema considerando la inclusión de una bomba sumergible solar, para optimizar la captación, almacenamiento y distribución de los caudales |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | La ruta a los archivos presenta problemas, por lo cual no fue posible correr el modelo | Las Chispas, San Benito, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, optimización, bomba solar, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1149 | LOS ANGELES CI27-11 VF | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar la red existente del microacueducto de la comunidad de Los Ángeles en la zona rural del municipio de San Benito. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). La configuración existente de la red de distribución de la comunidad rural de Los Ángeles no permite la prestación eficiente del servicio en términos de cantidad y presión; para todos los tramos de la red de distribución se presentan bajas velocidades (menor a 0.5 m/s) por lo que es necesario la instalación de válvulas de purgas para el mantenimiento de la red | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 4 Y 5\San Benito\PNUD SAN BENITO VF\Comunidad de Los Angeles\Anexos\Anexo 10. Modelos hidráulicos\LOS ANGELES CI27-11 VF.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Condición actual | Se evalúa la condición actual del sistema con la información recolectada en campo |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | La ruta a los archivos presenta problemas, por lo cual no fue posible correr el modelo | Los Ángeles, San Benito, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, situación actual, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1150 | LOS ANGELES CF27-11 VF | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar las mejoras de la red existente del microacueducto de la comunidad de Los Ángeles en la zona rural del municipio de San Benito, por medio de la inclusión de una bomba solar. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). La red de acueducto existente permite garantizar el caudal máximo horario y las presiones de servicio para el final del periodo para la comunidad de Los Ángeles, sin embargo, se presentan bajas velocidades, por lo tanto, se reitera la recomendación de instalación de válvulas de purgas para el mantenimiento de la red y evitar el deterioro de la calidad del agua distribuida | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 4 Y 5\San Benito\PNUD SAN BENITO VF\Comunidad de Los Angeles\Anexos\Anexo 10. Modelos hidráulicos\LOS ANGELES CF27-11 VF.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Optimización | Se evalúan las mejoras propuestas al sistema considerando la inclusión de una bomba sumergible solar, para optimizar la captación, almacenamiento y distribución de los caudales |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | La ruta a los archivos presenta problemas, por lo cual no fue posible correr el modelo | Los Ángeles, San Benito, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, optimización, bomba solar, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1151 | PASIFUERES CI 15-11 | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar la red existente del microacueducto de la comunidad de Pasifueres en la zona rural del municipio de San Benito. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). La configuración existente de la red de distribución de la comunidad rural de Pasifueres no permite la prestación eficiente del servicio en términos de cantidad y presión; para todos los tramos de la red de distribución se presentan bajas velocidades (menor a 0.5 m/s) por lo que es necesario la instalación de válvulas de purgas para el mantenimiento de la red | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 4 Y 5\San Benito\PNUD SAN BENITO VF\Comunidad de Pasifueres\Anexos\Anexo 10. Modelos hdiráulicos\PASIFUERES CI 15-11.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Condición actual | Se evalúa la condición actual del sistema con la información recolectada en campo |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | La ruta a los archivos presenta problemas, por lo cual no fue posible correr el modelo | Pasifueres, San Benito, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, situación actual, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1152 | PASIFUERES CF 15-11 | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar las mejoras de la red existente del microacueducto de la comunidad de Pasifueres en la zona rural del municipio de San Benito, por medio de la inclusión de una bomba solar. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). La red de acueducto existente permite garantizar el caudal máximo horario y las presiones de servicio para el final del periodo para la comunidad de Pasifueres, sin embargo, se presentan bajas velocidades, por lo tanto, se reitera la recomendación de instalación de válvulas de purgas para el mantenimiento de la red y evitar el deterioro de la calidad del agua distribuida | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 4 Y 5\San Benito\PNUD SAN BENITO VF\Comunidad de Pasifueres\Anexos\Anexo 10. Modelos hdiráulicos\PASIFUERES CF 15-11.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Optimización | Se evalúan las mejoras propuestas al sistema considerando la inclusión de una bomba sumergible solar, para optimizar la captación, almacenamiento y distribución de los caudales |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | La ruta a los archivos presenta problemas, por lo cual no fue posible correr el modelo | Pasifueres, San Benito, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, optimización, bomba solar, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1153 | PUNTA BLANCO CI15-11 | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar la red existente del microacueducto de la comunidad de Punta de Blanco en la zona rural del municipio de San Benito. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). La configuración existente de la red de distribución de la comunidad rural de Punta de Blanco no permite la prestación eficiente del servicio en términos de cantidad y presión; para todos los tramos de la red de distribución se presentan bajas velocidades (menor a 0.5 m/s) por lo que es necesario la instalación de válvulas de purgas para el mantenimiento de la red | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 4 Y 5\San Benito\PNUD SAN BENITO VF\Comunidad de Punta de Blanco\Anexos\Anexo 10. Modelos hidráulicos\PUNTA BLANCO CI15-11.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Condición actual | Se evalúa la condición actual del sistema con la información recolectada en campo |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | La ruta a los archivos presenta problemas, por lo cual no fue posible correr el modelo | Punta de Blanco, San Benito, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, situación actual, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1154 | PUNTA BLANCO CF15-11 | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar las mejoras de la red existente del microacueducto de la comunidad de Punta de Blanco en la zona rural del municipio de San Benito, por medio de la inclusión de una bomba solar. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). La red de acueducto existente permite garantizar el caudal máximo horario y las presiones de servicio para el final del periodo para la comunidad de Punta de Blanco, sin embargo, se presentan bajas velocidades, por lo tanto, se reitera la recomendación de instalación de válvulas de purgas para el mantenimiento de la red y evitar el deterioro de la calidad del agua distribuida | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 4 Y 5\San Benito\PNUD SAN BENITO VF\Comunidad de Punta de Blanco\Anexos\Anexo 10. Modelos hidráulicos\PUNTA BLANCO CF15-11.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Optimización | Se evalúan las mejoras propuestas al sistema considerando la inclusión de una bomba sumergible solar, para optimizar la captación, almacenamiento y distribución de los caudales |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | La ruta a los archivos presenta problemas, por lo cual no fue posible correr el modelo | Punta de Blanco, San Benito, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, optimización, bomba solar, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1155 | PUNTA NUEVA CI15-11 | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar la red existente del microacueducto de la comunidad de Punta Nueva en la zona rural del municipio de San Benito. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). La configuración existente de la red de distribución de la comunidad rural de Punta Nueva no permite la prestación eficiente del servicio en términos de cantidad y presión; para todos los tramos de la red de distribución se presentan bajas velocidades (menor a 0.5 m/s) por lo que es necesario la instalación de válvulas de purgas para el mantenimiento de la red | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 4 Y 5\San Benito\PNUD SAN BENITO VF\Comunidad de Punta nueva\Anexos\Anexo 10. Modelos hidráulicos\PUNTA NUEVA CI15-11.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Condición actual | Se evalúa la condición actual del sistema con la información recolectada en campo |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | La ruta a los archivos presenta problemas, por lo cual no fue posible correr el modelo | Punta Nueva, San Benito, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, situación actual, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1156 | PUNTA NUEVA CF15-11 | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar las mejoras de la red existente del microacueducto de la comunidad de Punta Nueva en la zona rural del municipio de San Benito, por medio de la inclusión de una bomba solar. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). La red de acueducto existente permite garantizar el caudal máximo horario y las presiones de servicio para el final del periodo para la comunidad de Punta Nueva, sin embargo, se presentan bajas velocidades, por lo tanto, se reitera la recomendación de instalación de válvulas de purgas para el mantenimiento de la red y evitar el deterioro de la calidad del agua distribuida | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 4 Y 5\San Benito\PNUD SAN BENITO VF\Comunidad de Punta nueva\Anexos\Anexo 10. Modelos hidráulicos\PUNTA NUEVA CF15-11.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Optimización | Se evalúan las mejoras propuestas al sistema considerando la inclusión de una bomba sumergible solar, para optimizar la captación, almacenamiento y distribución de los caudales |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | La ruta a los archivos presenta problemas, por lo cual no fue posible correr el modelo | Punta Nueva, San Benito, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, optimización, bomba solar, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1157 | San Isidro CI02-12 VF | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar la red existente del microacueducto de la comunidad de San Isidro en la zona rural del municipio de San Benito. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). La configuración existente de la red de distribución de la comunidad rural de San Isidro permite la prestación eficiente del servicio en términos de cantidad y presión; para todos los tramos de la red de distribución se presentan bajas velocidades (menor a 0.5 m/s) por lo que es necesario la instalación de válvulas de purgas para el mantenimiento de la red | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 4 Y 5\San Benito\PNUD SAN BENITO VF\Comunidad de San Isidro\Anexos\Anexo 10. Modelos hidráulicos\San Isidro CI02-12 VF.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Condición actual | Se evalúa la condición actual del sistema con la información recolectada en campo |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | La ruta a los archivos presenta problemas, por lo cual no fue posible correr el modelo | San Isidro, San Benito, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, situación actual, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1158 | San Isidro CF02-12 VF | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar las mejoras de la red existente del microacueducto de la comunidad de San Isidro en la zona rural del municipio de San Benito, por medio de la inclusión de una bomba solar. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). La red de acueducto existente permite garantizar el caudal máximo horario y las presiones de servicio para el final del periodo para la comunidad de San Isidro, sin embargo, se presentan bajas velocidades, por lo tanto, se reitera la recomendación de instalación de válvulas de purgas para el mantenimiento de la red y evitar el deterioro de la calidad del agua distribuida | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 4 Y 5\San Benito\PNUD SAN BENITO VF\Comunidad de San Isidro\Anexos\Anexo 10. Modelos hidráulicos\San Isidro CF02-12 VF.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Optimización | Se evalúan las mejoras propuestas al sistema considerando la inclusión de una bomba sumergible solar, para optimizar la captación, almacenamiento y distribución de los caudales |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | La ruta a los archivos presenta problemas, por lo cual no fue posible correr el modelo | San Isidro, San Benito, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, optimización, bomba solar, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1159 | SAN ROQUE CI15-11 | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar la red existente del microacueducto de la comunidad de San Roque en la zona rural del municipio de San Benito. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). La configuración existente de la red de distribución de la comunidad rural de San Roque no permite la prestación eficiente del servicio en términos de cantidad y presión; para todos los tramos de la red de distribución se presentan bajas velocidades (menor a 0.5 m/s) por lo que es necesario la instalación de válvulas de purgas para el mantenimiento de la red | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 4 Y 5\San Benito\PNUD SAN BENITO VF\Comunidad de San Roque\Anexos\Anexo 10. Modelos hidráulicos\SAN ROQUE CI15-11.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Condición actual | Se evalúa la condición actual del sistema con la información recolectada en campo |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | La ruta a los archivos presenta problemas, por lo cual no fue posible correr el modelo | San Roque, San Benito, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, situación actual, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1160 | SAN ROQUE CF15-11 | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar las mejoras de la red existente del microacueducto de la comunidad de San Roque en la zona rural del municipio de San Benito, por medio de la inclusión de una bomba solar. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). La red de acueducto existente permite garantizar el caudal máximo horario y las presiones de servicio para el final del periodo para la comunidad de San Roque, sin embargo, se presentan bajas velocidades, por lo tanto, se reitera la recomendación de instalación de válvulas de purgas para el mantenimiento de la red y evitar el deterioro de la calidad del agua distribuida | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 4 Y 5\San Benito\PNUD SAN BENITO VF\Comunidad de San Roque\Anexos\Anexo 10. Modelos hidráulicos\SAN ROQUE CF15-11.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Optimización | Se evalúan las mejoras propuestas al sistema considerando la inclusión de una bomba sumergible solar, para optimizar la captación, almacenamiento y distribución de los caudales |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | La ruta a los archivos presenta problemas, por lo cual no fue posible correr el modelo | San Roque, San Benito, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, optimización, bomba solar, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1161 | Santiago Apostol CI27-11 | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar la red existente del microacueducto de la comunidad de Santiago Apóstol en la zona rural del municipio de San Benito. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). La configuración existente de la red de distribución de la comunidad rural de Santiago Apóstol no permite la prestación eficiente del servicio en términos de cantidad y presión; para todos los tramos de la red de distribución se presentan bajas velocidades (menor a 0.5 m/s) por lo que es necesario la instalación de válvulas de purgas para el mantenimiento de la red | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 4 Y 5\San Benito\PNUD SAN BENITO VF\Comunidad de Santiago Apostol\Anexos\Anexo 10. Modelos hidráulicos\Santiago Apostol CI27-11.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Condición actual | Se evalúa la condición actual del sistema con la información recolectada en campo |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | La ruta a los archivos presenta problemas, por lo cual no fue posible correr el modelo | Santiago Apóstol, San Benito, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, situación actual, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1162 | Santiago Apostol CF27-11 | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar las mejoras de la red existente del microacueducto de la comunidad de Santiago Apóstol en la zona rural del municipio de San Benito, por medio de la inclusión de una bomba solar. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm).La red de acueducto existente permite garantizar el caudal máximo horario y las presiones de servicio para el final del periodo para la comunidad de Santiago Apóstol, sin embargo, se presentan bajas velocidades, por lo tanto, se reitera la recomendación de instalación de válvulas de purgas para el mantenimiento de la red y evitar el deterioro de la calidad del agua distribuida | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 4 Y 5\San Benito\PNUD SAN BENITO VF\Comunidad de Santiago Apostol\Anexos\Anexo 10. Modelos hidráulicos\Santiago Apostol CF27-11.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Optimización | Se evalúan las mejoras propuestas al sistema considerando la inclusión de una bomba sumergible solar, para optimizar la captación, almacenamiento y distribución de los caudales |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | La ruta a los archivos presenta problemas, por lo cual no fue posible correr el modelo | Santiago Apóstol, San Benito, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, optimización, bomba solar, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1163 | TOSNOVAN CI26-11 | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar la red existente del microacueducto de la comunidad de Tosnovan en la zona rural del municipio de San Benito. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). La configuración existente de la red de distribución de la comunidad rural de Tosnovan no permite la prestación eficiente del servicio en términos de cantidad y presión; para todos los tramos de la red de distribución se presentan bajas velocidades (menor a 0.5 m/s) por lo que es necesario la instalación de válvulas de purgas para el mantenimiento de la red | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 4 Y 5\San Benito\PNUD SAN BENITO VF\Comunidad de Tosnovan\Anexos\Anexo 10. Modelos hidráulicos\TOSNOVAN CI26-11.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Condición actual | Se evalúa la condición actual del sistema con la información recolectada en campo |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | La ruta a los archivos presenta problemas, por lo cual no fue posible correr el modelo | Tosnovan, San Benito, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, situación actual, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1164 | TOSNOVAN CF26-11 | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar las mejoras de la red existente del microacueducto de la comunidad de Tosnovan en la zona rural del municipio de San Benito, por medio de la inclusión de una bomba solar. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). La red de acueducto existente permite garantizar el caudal máximo horario y las presiones de servicio para el final del periodo para la comunidad de Tosnovan, sin embargo, se presentan bajas velocidades, por lo tanto, se reitera la recomendación de instalación de válvulas de purgas para el mantenimiento de la red y evitar el deterioro de la calidad del agua distribuida | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 4 Y 5\San Benito\PNUD SAN BENITO VF\Comunidad de Tosnovan\Anexos\Anexo 10. Modelos hidráulicos\TOSNOVAN CF26-11.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Optimización | Se evalúan las mejoras propuestas al sistema considerando la inclusión de una bomba sumergible solar, para optimizar la captación, almacenamiento y distribución de los caudales |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | La ruta a los archivos presenta problemas, por lo cual no fue posible correr el modelo | Tosnovan, San Benito, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, optimización, bomba solar, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1165 | Villanueva CI26-11 | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar la red existente del microacueducto de la comunidad de Villanueva en la zona rural del municipio de San Benito. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). La configuración existente de la red de distribución de la comunidad rural Villanueva no permite la prestación eficiente del servicio en términos de cantidad y presión; para todos los tramos de la red de distribución se presentan bajas velocidades (menor a 0.5 m/s) por lo que es necesario la instalación de válvulas de purgas para el mantenimiento de la red | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 4 Y 5\San Benito\PNUD SAN BENITO VF\Comunidad de Villa Nueva\Anexos\Anexo 10. Modelos hidráulicos\Villanueva CI26-11.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Condición actual | Se evalúa la condición actual del sistema con la información recolectada en campo |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | La ruta a los archivos presenta problemas, por lo cual no fue posible correr el modelo | Villanueva, San Benito, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, situación actual, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1166 | Villanueva CF26-11 | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar las mejoras de la red existente del microacueducto de la comunidad de Villanueva en la zona rural del municipio de San Benito, por medio de la inclusión de una bomba solar. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). La red de acueducto existente permite garantizar el caudal máximo horario y las presiones de servicio para el final del periodo para la comunidad Villanueva, sin embargo, se presentan bajas velocidades, por lo tanto, se reitera la recomendación de instalación de válvulas de purgas para el mantenimiento de la red y evitar el deterioro de la calidad del agua distribuida | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 4 Y 5\San Benito\PNUD SAN BENITO VF\Comunidad de Villa Nueva\Anexos\Anexo 10. Modelos hidráulicos\Villanueva CF26-11.net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Optimización | Se evalúan las mejoras propuestas al sistema considerando la inclusión de una bomba sumergible solar, para optimizar la captación, almacenamiento y distribución de los caudales |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | La ruta a los archivos presenta problemas, por lo cual no fue posible correr el modelo | Villanueva, San Benito, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, optimización, bomba solar, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1167 | El Limón San Benito CI(1) | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar la red existente del microacueducto de la comunidad de El Limón en la zona rural del municipio de San Benito. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). La configuración existente de la red de distribución de la comunidad rural El Limón no permite la prestación eficiente del servicio en términos de cantidad y presión; para todos los tramos de la red de distribución se presentan bajas velocidades (menor a 0.5 m/s) por lo que es necesario la instalación de válvulas de purgas para el mantenimiento de la red | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 4 Y 5\San Benito\PNUD SAN BENITO VF\Counidad de Limón\Anexos\Anexo 10. Modelos hdiráulicos\El Limón San Benito CI(1).net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Condición actual | Se evalúa la condición actual del sistema con la información recolectada en campo |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | La ruta a los archivos presenta problemas, por lo cual no fue posible correr el modelo | El Limón, San Benito, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, situación actual, Acción contra el hambre, PNUD
P0004 | PR1168 | El Limón San Benito CF (1) | 2021 | Acción contra el hambre | PNUD | NA | Modelo utilizado para evaluar las mejoras de la red existente del microacueducto de la comunidad de El Limón en la zona rural del municipio de San Benito, por medio de la inclusión de una bomba solar. Esta modelación se realizó en períodos extendidos con frecuencia horaria y utilizando patrones de consumo medidos. Se realizó una distribución de la demanda en función de la densidad poblacional y se modeló la red sin considerar el caudal de incendios. La red de distribución existente corresponde a una red abierta, en dónde la determinación de caudales se realizó a partir del método de repartición media. Se alimentó el modelo a partir de la información topográfica y la asignación de demandas en cada nodo. Se asignó la información de la bomba para las condiciones al inicio del periodo de diseño y se indicó la longitud de los tramos, la rugosidad del material (ks=0.0015 para PVC) y el diámetro interno de la tubería (mm). La red de acueducto existente permite garantizar el caudal máximo horario y las presiones de servicio para el final del periodo para la comunidad El Limón, sin embargo, se presentan bajas velocidades, por lo tanto, se reitera la recomendación de instalación de válvulas de purgas para el mantenimiento de la red y evitar el deterioro de la calidad del agua distribuida | Modelo hidráulico | Modelo númerico | Modelo hidrodinámico e hidráulico | SI | s3:\\foa-prod-comp-fenomenologico-bucket\foa_puj_curada\P0004\02_PRODUCTOS\4. EJECUCIÓN COMPONENTES\2.1. COMP 2.1. SOLUCIONES HÍDRICAS\2. MICROACUE\PROD\PROD 4 Y 5\San Benito\PNUD SAN BENITO VF\Counidad de Limón\Anexos\Anexo 10. Modelos hdiráulicos\El Limón San Benito CF (1).net | EPANET 2.0 | Libre | 1 minuto | PR0003 | NA | NA | NA | NA | 1 | Optimización | Se evalúan las mejoras propuestas al sistema considerando la inclusión de una bomba sumergible solar, para optimizar la captación, almacenamiento y distribución de los caudales |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | La ruta a los archivos presenta problemas, por lo cual no fue posible correr el modelo | El Limón, San Benito, modelo hidráulico, red de acueducto, acueducto veredal, demanda, distribución, optimización, bomba solar, Acción contra el hambre, PNUD